## input
# Proposal_Engineering-Data-Exchange - B.I.G.-EU;;;;;;;;;;;;;;;
PROJECT_NAME;;;;;;;;;;;;;;;
VERSION_OF_REFERENCEFILE;;;;;;;;;;;;;;;
TIMESTAMP_OF_LAST_CHANGE;09.08.2022;;;;;;;;;;;;;;
AUTHOR_OF_LAST_CHANGE;LEG;;;;;;;;;;;;;;
VERSION_OF_LAYOUT;02. Feb;;;;;;;;;;;;;;
#mandatory;mandator;mandatory;mandatory;mandatory;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional
# keyname;device obj.-instance;object-name;object-type;object-instance;description;present-value-default;min-present-value;max-present-value;settable;supports COV;hi-limit;low-limit;state-text-reference;unit-code;vendor-specific-addres
OBJECT_DEVICE:0;0;DEVICE-000000;8;0;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:0;0;BMSOutValue.IpAdr3;0;0;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:1;0;BMSOutValue.IpAdr2;0;1;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:2;0;BMSOutValue.IpAdr1;0;2;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:3;0;BMSOutValue.IpAdr0;0;3;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:4;0;BMSOutValue.IpMask3;0;4;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:5;0;BMSOutValue.IpMask2;0;5;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:6;0;BMSOutValue.IpMask1;0;6;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:7;0;BMSOutValue.IpMask0;0;7;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:8;0;BMSOutValue.IpGateway3;0;8;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:9;0;BMSOutValue.IpGateway2;0;9;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:10;0;BMSOutValue.IpGateway1;0;10;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:11;0;BMSOutValue.IpGateway0;0;11;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:12;0;FC1.WFreqRef;0;12;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:13;0;FC1.OutPower;0;13;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:14;0;FC2.WFreqRef;0;14;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:15;0;FC2.OutPower;0;15;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:16;0;RHX2M.Setpoint;0;16;Aktueller Sollwert des Rotors zwecks Wärme(Kälte)rückgewinnung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:17;0;MHC1.Setpoint;0;17;Aktueller Leistungssollwert des Nacherhitzerregisters;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:18;0;MHC1.ValveSet;0;18;Aktueller Betriebsstatus des Heizregisters - Warmhaltefuntion | oder Normale Funktion;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:19;0;MHC1.MHCE_Out;0;19;Aktueller Bedarf des Heizregisters - Ventilstellung (bei Wasserheizregister);;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:20;0;MHC4.Setpoint;0;20;Sollwert für eine externe Kühlanlage;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:21;0;MHC4.ValveSet;0;21;Aktueller Bedarf des externen Kühlregisters - Ventilstellung (bei Kaltwasserregister);;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:22;0;MCUC.Setpoint;0;22;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:23;0;Air.Setpoint;0;23;Aktueller Luftmengensollwert;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:24;0;Air.SetpointFix;0;24;Fester Luftmengensollwert - bei Verwendung der Luftmengenregelungsmethode 3 oder 4 (siehe object instance 111);;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:25;0;Air.ExtSpeed;0;25;Abluftventilatorleistung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:26;0;Air.ExtSpeedMin;0;26;definierte Minimalleistung des Abluftventilators;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:27;0;Air.ExtSpeedMax;0;27;definierte Maximalleistung des Abluftventilators;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:28;0;Air.SupSpeed;0;28;Zuluftventilatorleistung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:29;0;Air.SupSpeedMin;0;29;definierte Minimalleistung des Zuluftventilators;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:30;0;Air.SupSpeedMax;0;30;definierte Maximalleistung des Zuluftventilators;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:31;0;Air.SetpComp;0;31;Luftmengenkompensation - zeigt den Luftmengensollwert an | der u.U. durch CO2 oder RH übersteuert wurde;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:32;0;Air.SetpExt;0;32;Sollwert Abluft;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:33;0;Air.SetpSup;0;33;Sollwert Zuluft;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:34;0;Air.Mode;0;34;Zustandsmeldung Gerätebetrieb;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:35;0;Air_Qv.ExtP_InLet;0;35;Druckmessung Abluftventilator - zeigt den aktuellen Druck über den Abluftventilator an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:36;0;Air_Qv.Ext_Qv;0;36;Aktuelle Abluftmenge;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:37;0;Air_Qv.SupP_Inlet;0;37;Druckmessung Zuluftventilator - zeigt den aktuellen Druck über den Zuluftventilator an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:38;0;Air_Qv.Sup_Qv;0;38;Aktuelle Zuluftmenge;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:39;0;Air_Filter.Extract;0;39;Aktuelle Druckverlustangabe über den Abluftfilter;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:40;0;Air_Filter.Supply;0;40;Aktuelle Druckverlustangabe über den Zuluftfilter;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:41;0;Air_Duct.Extract;0;41;Aktueller Druck im Abluftkanal;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:42;0;Air_Duct.Supply;0;42;Aktueller Druck im Zuluftkanal;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:43;0;AirCFExt.SP_Unit;0;43;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:44;0;AirCFExt.PV_Unit;0;44;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:45;0;AirCFSup.SP_Unit;0;45;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:46;0;AirCFSup.PV_Unit;0;46;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:47;0;AirCSExt.SP_Unit;0;47;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:48;0;AirCSSup.SP_Unit;0;48;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:49;0;AirCPExt.SP_Unit;0;49;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:50;0;AirCPExt.PV_Unit;0;50;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:51;0;AirCPSup.SP_Unit;0;51;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:52;0;AirCPSup.PV_Unit;0;52;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:53;0;Alarm.Alarm0;0;53;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:54;0;Alarm.Alarm1;0;54;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:55;0;Alarm.Alarm2;0;55;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:56;0;Alarm.Alarm3;0;56;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:57;0;Alarm.Alarm4;0;57;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:58;0;Alarm.Alarm5;0;58;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:59;0;Alarm.Alarm6;0;59;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:60;0;Alarm.Alarm7;0;60;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:61;0;Alarm.Alarm8;0;61;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:62;0;Alarm.Alarm9;0;62;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:63;0;Alarm.Alarm10;0;63;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:64;0;Alarm.Alarm11;0;64;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:65;0;Alarm.Alarm12;0;65;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:66;0;Alarm.Alarm13;0;66;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:67;0;Alarm.Alarm14;0;67;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:68;0;Alarm.Alarm15;0;68;Aktueller aktiver Alarm - siehe Alarmliste;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:69;0;Balance.Balance;0;69;Luftmengenbalance - gibt den Sollwert für die Balanceeinstellung zwischen Zuluft und Abluft an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:70;0;Comp_Room.SP_Comp;0;70;Temperatursollwertkompensation - Start der Sollwertkompensation für Raum(Abluft)temperaturregelung bei sinkender Außentemperatur;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:71;0;Comp_Supply.SP_Comp;0;71;Temperatursollwertkompensation - Start der Sollwertkompensation für Zulufttemperaturregelung bei sinkender Außentemperatur;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:72;0;Manager.ActProfile;0;72;Betriebsmeldung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:73;0;Counter.Heat1;0;73;Stundenzähler Nacherhitzer;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:74;0;Counter.Rotor;0;74;Stundenzähler Rotor;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:75;0;Counter.Cool;0;75;Stundenzähler Kühlung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:76;0;Counter.ExtractFan;0;76;Stundenzähler Ablüfter;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:77;0;Counter.SupplyFan;0;77;Stundenzähler Zulüfter;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:78;0;Temp_Set.Setpoint;0;78;Temperatursollwert - aktuell eingwestellt;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:79;0;Temp_Set.SetpointC;0;79;Temperatursollwert - tatsächlicher Temperatursollwert unter Berücksichtigung evtl. Kompensationen;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:80;0;Temp_Set.State;0;80;Status Temperaturregelung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:81;0;Temp_Set.Mode;0;81;Modus Temperaturregelung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:82;0;Temp_Output.Heat1;0;82;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:83;0;Temp_Output.Recov_Heat;0;83;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:84;0;Temp_Output.Recov_Cool;0;84;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:85;0;Temp_Output.Cool;0;85;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:86;0;TempCSupply.Setpoint;0;86;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:87;0;TempCSupply.Feedback;0;87;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:88;0;TempCSupply.Sp_Heat1;0;88;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:89;0;TempCSupply.Sp_Recover;0;89;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:90;0;TempCSupply.Sp_Cool;0;90;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:91;0;TempCRoom.Setpoint;0;91;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:92;0;TempCRoom.Feedback;0;92;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:93;0;TempCRoom.Output;0;93;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:94;0;Temp_Sensor.Supply;0;94;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:95;0;Temp_Sensor.SupplyInt;0;95;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:96;0;Temp_Sensor.SupplyHeat1;0;96;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:97;0;Temp_Sensor.SupplyCool;0;97;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:98;0;Temp_Sensor.Outdoor;0;98;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:99;0;Temp_Sensor.OutdoorInt;0;99;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:100;0;Temp_Sensor.OutdoorExt;0;100;Außentemperaturfühler extern - zeigt die aktuelle Außentemperatur eines externen Fühlers an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:101;0;Temp_Sensor.Exhaust;0;101;Fortlufttemperaturfühler - zeigt die aktuelle Fortlufttemperatur an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:102;0;Temp_Sensor.Extract;0;102;Ablufttemperaturfühler - zeigt die aktuelle für die Regelung aktive Ablufttemperatur an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:103;0;Temp_Sensor.ExtractInt;0;103;Ablufttemperaturfühler intern - zeigt die gemessene Ablufttemperatur im Gerät an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:104;0;Temp_Sensor.ExtractRoom;0;104;Ablufttemperaturfühler extern - zeigt die gemessene Temperatur im Raum oder Kanal an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:105;0;Temp_Sensor.RetPipe1;0;105;Rücklauftemperaturfühler - zeigt die Rücklauftemperatur eines Wasserheizregisters an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:106;0;Temp_Sensor.RetPipeX1;0;106;Rücklauftemperaturfühler extern - zeigt die Rücklauftemperatur des externen Wasserkreislaufs an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:107;0;Temp_Sensor.SupPipe1;0;107;Vorlauftemperaturfühler - zeigt die Vorlauftemperatur eines Wasserheizregisters an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:108;0;DeIce.HeatExPress;0;108;Aktueller Druckverlust des Wärmerückgewinners auf der Abluftseite - Signalisation einer möglichen Vereisung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:109;0;DeIce.PressInc;0;109;Prozentualer Druckanstieg über den Wärmerückgewinner;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:110;0;Temp_Sensor.TIce;0;110;Vereisungstemperaturfühler - zeigt die aktuelle Temperatur im Wärmerückgewinner an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:111;0;VEXConfig.AirRegType;0;111;Luftmengenregelungsmethode - zeigt an | ob manuelle Regelung | Luftmengenregelung | oder eine der 4 möglichen Konstantdruckregelungen eingestellt ist;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:112;0;NightCool.Status;0;112;Nachtkühlfunktion - zeigt an | ob die Nachtkühlung aktiv ist;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:113;0;DeIce.State;0;113;Status Vereisungsschutz - zeigt den aktiven Status des Vereisungsschutzes an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:114;0;MXHP.HeatCap;0;114;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:115;0;MXHP.CoolCap;0;115;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:116;0;MXHP.StartStop;0;116;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:117;0;MXHP.CoolHeat;0;117;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:118;0;MHC4.Alarm_Reg;0;118;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:119;0;MCOCW.CoolHeat;0;119;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_INPUT:120;0;MCOCW.AlarmReg;0;120;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:0;0;BMSInValue.TimeSecond;2;0;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:1;0;BMSInValue.TimeMinute;2;1;Minutenangabe der internen Uhr;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:2;0;BMSInValue.TimeHour;2;2;Stundenangabe der internen Uhr;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:3;0;BMSInValue.TimeDay;2;3;Tagesangabe des internen Kalenders;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:4;0;BMSInValue.TimeMonth;2;4;Monatsangabe des internen Kalenders;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:5;0;BMSInValue.TimeYear;2;5;Jahresangabe des internen Kalenders;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:6;0;BMSInValue.AirSP;2;6;Luftmengensollwert ;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:7;0;BMSInValue.TempSP;2;7;Temperatursollwert;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:8;0;BMSInValue.AirSPFixed;2;8;Fixierter Luftmengensollwert - nur aktiv bei Luftmengeneregelungsmethode 3 und 4 (siehe object instance 111);;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:9;0;BMSInValue.Balance;2;9;Luftmengenbalance - Einstellung Sollwert für die Balance zwischen Zuluft und Abluft an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:10;0;BMSInValue.RH;2;10;Relative Feuchte - gibt den aktuellen Messwert an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:11;0;BMSInValue.CO2;2;11;CO2-Niveau - gibt den aktuellen Messwert an;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:12;0;BMSInValue.OutDTemp;2;12;Außentemperatur Kompensation der Zuluft - aktuelle Temperatur bei Kompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:13;0;BMSInValue.AirRedTemp;2;13;Zulufttemperaturabhängige Luftmengenreduktion - aktuelle Temperatur bei Kompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:14;0;BMSInValue.EFdPWarn;2;14;Abluftfilter-Verschmutzungswarnung - Druckangabe für Warnmeldung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:15;0;BMSInValue.EFdPAlm;2;15;Abluftfilter-Verschmutzungsalarm - Druckangabe für Alarmmeldung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:16;0;BMSInValue.SFdPWarn;2;16;Zuluftfilter-Verschmutzungswarnung - Druckangabe für Warnmeldung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:17;0;BMSInValue.SFdPAlm;2;17;Zuluftfilter-Verschmutzungsalarm - Druckangabe für Alarmmeldung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:18;0;VEXConfig.HeatRegType;2;18;Temperaturregelungsverfahren - Zuluft- oder Abluftregelung;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:19;0;BMSInValue.AUXExtSet;2;19;Abluftventilatorsollwert bei Ansteuerung über externe BMS;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:20;0;BMSInValue.AUXSupSet;2;20;Zuluftventilatorsollwert bei Ansteuerung über externe BMS;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:21;0;BMSOutValue.AUXExtOr;2;21;;;;;;;;;;;
OBJECT_ANALOG_VALUE:22;0;BMSOutValue.AUXSupOr;2;22;;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:0;0;Manager.OnOff;3;0;Betriebsmeldung;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:1;0;Alarm.A_Alarm;3;1;Sammelalarmmeldung - Alarmkategorisierung A-Alarm;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:2;0;Alarm.B_Alarm;3;2;Sammelalarmmeldung - Alarmkategorisierung B-Alarm;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:3;0;BMSOutValue.UseDHCP;3;3;;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:4;0;FC1.Operation;3;4;;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:5;0;FC2.Operation;3;5;;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:6;0;RHX2M.On_Off;3;6;;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:7;0;MHC1.Run;3;7;Betriebsmeldung Nacherhitzer;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:8;0;MHC1.PumpState;3;8;Betriebsmeldung Heizungspumpe;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:9;0;MHC4.Run;3;9;Betriebsmeldung Kühleinheit;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:10;0;MHC4.PumpState;3;10;Betriebsmeldung Pumpe externe Kühlung;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:11;0;MCUC.State;3;11;Betriebsmeldung externe Kühleinheit CU;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:12;0;Air.LSA;3;12;Status Fortluftklappe;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:13;0;Air.LSF;3;13;Status Außenluftklappe;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:14;0;Air.State;3;14;Status Luftmengenregelung;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:15;0;Comp_RH.Active;3;15;Status Feuchtekompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:16;0;Comp_CO2.Active;3;16;Status CO2-Kompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:17;0;Comp_OutD.Active;3;17;Status Außentemperaturabhängige Zuluftmengenkompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:18;0;Comp_AirR.Active;3;18;Status Zulufttemperaturabhängige Luftmengenkompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:19;0;Comp_Room.Active;3;19;Status Außentemperaturabhängige Ablufttemperatursollwert - Kompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:20;0;Comp_Supply.Active;3;20;Status Außentemperaturabhängige zulufttemperatursollwert - Kompensation;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:21;0;VEXConfig.DST;3;21;;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:22;0;DeIce.Allowed;3;22;Vereisungsschutz möglich;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_INPUT:23;0;MHC1.FS_Activ;3;23;Status Frostschutzfunktion Wassernacherhitzer;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_VALUE:0;0;BMSInValue.CtrlMode;5;0;Gerätekontrolle - Manuell oder nach Wochenplan;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_VALUE:1;0;BMSInValue.ResetAlarm;5;1;Alarmreset;;;;;;;;;;
OBJECT_BINARY_VALUE:2;0;BMSInValue.NightCoolEn;5;2;Nachtkühlfunktion ;;;;;;;;;;