## input
# Proposal_Engineering-Data-Exchange - B.I.G.-EU;;;;;;;;;;;
PROJECT_NAME;OJ-Air2_EDE_SW_641;;;;;;;;;;
VERSION_OF_REFERENCEFILE;8;;;;;;;;;;
TIMESTAMP_OF_LAST_CHANGE;2022-02-03T10:16:39;;;;;;;;;;
AUTHOR_OF_LAST_CHANGE;;;;;;;;;;;
VERSION_OF_LAYOUT;2.2;;;;;;;;;;
#mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional
# keyname;device obj.-instance;object-name;object-type;object-instance;description;present-value-default;min-present-value;max-present-value;low-limit;hi-limit;unit-code
Schedule 1;53;Schedule 1;17;1;Schedule 1 description;;;;;;
NC 01 B-Alarm;53;NC 01 B-Alarm;15;1;Notification Class 01 B-Alarm;;;;;;
NC 00 A-Alarm;53;NC 00 A-Alarm;15;0;Notification Class 00 A-Alarm;;;;;;
OJ-Air2;53;OJ-Air2;8;53;;;;;;;
Calendar 1;53;Calendar 1;6;1;Calendar 1 description;;;;;;
EXC_CCV;53;EXC_CCV;5;26;EXC-Rotation = CCV;;;;;;
FilEX1DynAlrFc;53;FilEX1DynAlrFc;5;25;Filter (EX1) Dynamic Alarm function ON/OFF OFF -> Static AlarmL;;;;;;
FilEXDynAlrFc;53;FilEXDynAlrFc;5;24;Filter (EX) Dynamic Alarm function ON/OFF OFF -> Static AlarmLi;;;;;;
FilSADynAlrFc;53;FilSADynAlrFc;5;23;Filter (SA) Dynamic Alarm function ON/OFF OFF -> Static AlarmLi;;;;;;
FilOADynAlrFc;53;FilOADynAlrFc;5;22;Filter (OA) Dynamic Alarm function ON/OFF OFF -> Static AlarmLi;;;;;;
CmbEnCtrlMB;53;CmbEnCtrlMB;5;21;CombiBatt enable Heat/Cool ctrl via MB;;;;;;
MBEnblForceRec;53;MBEnblForceRec;5;20;Enable Modbus Force recirc signal;;;;;;
MBForceRecirc;53;MBForceRecirc;5;19;Force recirc via Ext. Modbus;;;;;;
CmbEnCoolMB;53;CmbEnCoolMB;5;18;CombiBatt enable Cool via MB;;;;;;
CmbEnHeatMB;53;CmbEnHeatMB;5;17;CombiBatt enable Heat via MB;;;;;;
MBTRoom1_Act;53;MBTRoom1_Act;5;16;RoomModbus Temperature active;;;;;;
MBTOutd_Act;53;MBTOutd_Act;5;15;External Modbus OutdoorTemp active;;;;;;
FiltCalibrate;53;FiltCalibrate;5;14;Start Filter Calibration. Returns automatically back to zero (o;;;;;;
FiltDynAlrFunc;53;FiltDynAlrFunc;5;12;Filter Dynamic Alarm function ON/OFF OFF -> Static AlarmLimit (;;;;;;
AutoZeroCali;53;AutoZeroCali;5;11;Auto ZeroCalibration Function;;;;;;
ManZeroCali;53;ManZeroCali;5;10;;;;;;;
ExtDrfPeriodON;53;ExtDrfPeriodON;5;9;Extended Periode Activated;;;;;;
ExtDrfHiPeriod;53;ExtDrfHiPeriod;5;8;Extended Periode = HI-Speed (High / Med OFF -> LO-Speed);;;;;;
TimeSw-SumFunc;53;TimeSw-SumFunc;5;7;Auto Summer/Winter Time Function;;;;;;
CoolFlwForceFc;53;CoolFlwForceFc;5;6;Cool-FlowForce Function;;;;;;
RecircFunc;53;RecircFunc;5;5;Recirc Function ON/OFF;;;;;;
FlwTmpCmpFunc;53;FlwTmpCmpFunc;5;4;FlowOutTempCompensation Function ON/OFF;;;;;;
SWTC_Func;53;SWTC_Func;5;3;Sum/Wint-TempComp Function ON/OFF;;;;;;
SN_Func;53;SN_Func;5;2;Flag for SummerNight Function Set ON/OFF;;;;;;
CoolRecovFunc;53;CoolRecovFunc;5;1;CoolRecovery Function;;;;;;
Alr_Reset;53;Alr_Reset;5;0;Alarm Reset-Signal (AutoReturn to zero);;;;;;
FireDmpTstActv;53;FireDmpTstActv;3;310;Fire damper test is active;;;;;;
AlrFireDmpNOpn;53;AlrFireDmpNOpn;3;309;Alarm | Fire damper not open;;;;;;
AlrFireDmpNCls;53;AlrFireDmpNCls;3;308;Alarm | Fire damper not closed;;;;;;
AlrComHMI20;53;AlrComHMI20;3;307;A-Alr Comm Error HMI20;;;;;;
AlrCommCVMCool;53;AlrCommCVMCool;3;306;B-Alr Comm Error CVM Mini Cool;;;;;;
AlrCommCVMMini;53;AlrCommCVMMini;3;305;B-Alr Comm Error CVM Mini;;;;;;
NO_CStopStat;53;NO_CStopStat;3;304;Freshair cool stop active;;;;;;
HumidAlrInp;53;HumidAlrInp;3;303;Huminifier Alarm Status;;;;;;
HW_StatLuftAlr;53;HW_StatLuftAlr;3;302;Status Luft Alarm input;;;;;;
PHFrzAlrCool;53;PHFrzAlrCool;3;301;Frost Alarm Cooling;;;;;;
FCAlrExtOldRip;53;FCAlrExtOldRip;3;300;Ripplealarm from old FC Extract;;;;;;
FCAlrSupOldRip;53;FCAlrSupOldRip;3;299;Ripplealarm from old FC Supply;;;;;;
ElBat2PowerRed;53;ElBat2PowerRed;3;298;EL-Batt2 Power Reduct (Lo Flow);;;;;;
CExcDeIcing;53;CExcDeIcing;3;297;Power for CrossEXC reduced as a deicing procedure has started;;;;;;
ExhBMotorAlarm;53;ExhBMotorAlarm;3;296;;;;;;;
SupBMotorAlarm;53;SupBMotorAlarm;3;295;;;;;;;
TTH6040OutDAlr;53;TTH6040OutDAlr;3;294;OJ-Extention45 3 Comm Alarm;;;;;;
AlrExhBMtr;53;AlrExhBMtr;3;293;ExhBackupMotor Alarm;;;;;;
Cool_RE3;53;Cool_RE3;3;275;Cool Relay 3;;;;;;
Cool_RE2;53;Cool_RE2;3;274;Cool Relay 2;;;;;;
ZM4_SupTempErr;53;ZM4_SupTempErr;3;273;ZoneModule 4 - Supply Temp Sensor Error;;;;;;
ZM4_RoomTmpErr;53;ZM4_RoomTmpErr;3;272;ZoneModule 4 - Room Temp Sensor Error;;;;;;
ZM4_PIR;53;ZM4_PIR;3;271;ZoneModule 4 - PIR Active;;;;;;
ZM4_WinFrost;53;ZM4_WinFrost;3;270;ZoneModule 4 - WindowFrost Value;;;;;;
ZM3_SupTempErr;53;ZM3_SupTempErr;3;269;ZoneModule 3 - Supply Temp Sensor Error;;;;;;
ZM3_RoomTmpErr;53;ZM3_RoomTmpErr;3;268;ZoneModule 3 - Room Temp Sensor Error;;;;;;
ZM3_PIR;53;ZM3_PIR;3;267;ZoneModule 3 - PIR Active;;;;;;
ZM3_WinFrost;53;ZM3_WinFrost;3;266;ZoneModule 3 - WindowFrost Value;;;;;;
ZM2_SupTempErr;53;ZM2_SupTempErr;3;265;ZoneModule 2 - Supply Temp Sensor Error;;;;;;
ZM2_RoomTmpErr;53;ZM2_RoomTmpErr;3;264;ZoneModule 2 - Room Temp Sensor Error;;;;;;
ZM2_PIR;53;ZM2_PIR;3;263;ZoneModule 2 - PIR Active;;;;;;
ZM2_WinFrost;53;ZM2_WinFrost;3;262;ZoneModule 2 - WindowFrost Value;;;;;;
ZM1_SupTempErr;53;ZM1_SupTempErr;3;261;ZoneModule 1 - Supply Temp Sensor Error;;;;;;
ZM1_RoomTmpErr;53;ZM1_RoomTmpErr;3;260;ZoneModule 1 - Room Temp Sensor Error;;;;;;
ZM1_PIR;53;ZM1_PIR;3;259;ZoneModule 1 - PIR Active;;;;;;
ZM1_WinFrost;53;ZM1_WinFrost;3;258;ZoneModule 1 - WindowFrost Value;;;;;;
ZM_PIR;53;ZM_PIR;3;257;ZoneControl PIR Active;;;;;;
ExtFilt2AlrOn;53;ExtFilt2AlrOn;3;256;alarm from Extractfilter2timer;;;;;;
SupFilt2AlrOn;53;SupFilt2AlrOn;3;255;alarm from Supplyfilter2filtertimer;;;;;;
FiltExt2Alarm;53;FiltExt2Alarm;3;254;Filter Alarm for Ext2-Filter (pressure above Limit);;;;;;
FiltSup2Alarm;53;FiltSup2Alarm;3;253;Filter Alarm for Sup2-Filter (pressure above Limit);;;;;;
DPTH_5ComAlr;53;DPTH_5ComAlr;3;252;Communication Alarm DPTH5;;;;;;
DPTH_4ComAlr;53;DPTH_4ComAlr;3;251;Communication Alarm DPTH4;;;;;;
DPTH_3ComAlr;53;DPTH_3ComAlr;3;250;Communication Alarm DPTH3;;;;;;
DPTH_2ComAlr;53;DPTH_2ComAlr;3;249;Communication Alarm DPTH2;;;;;;
DPTH_1ComAlr;53;DPTH_1ComAlr;3;248;Communication Alarm DPTH1;;;;;;
AlrSMBPassDmp;53;AlrSMBPassDmp;3;247;Smoke Bypass Damper not in position;;;;;;
AlrSMEvacDmp;53;AlrSMEvacDmp;3;246;Smoke Evac Damper not in position;;;;;;
ALrSupFanStop;53;ALrSupFanStop;3;245;;;;;;;
EC2ExtHiIOAlr;53;EC2ExtHiIOAlr;3;244;EC2 Extract Hi Curr Alr;;;;;;
EC2SupHiIOAlr;53;EC2SupHiIOAlr;3;243;EC2 Supply Hi Curr Alr;;;;;;
ECExtHiIOAlr;53;ECExtHiIOAlr;3;242;EC Extract Hi Curr Alr;;;;;;
ECSupHiIOAlr;53;ECSupHiIOAlr;3;241;EC Supply Hi Curr Alr;;;;;;
AlrPrhContact;53;AlrPrhContact;3;240;Contact error Preheater El-Battery;;;;;;
Pre_OverHtBac;53;Pre_OverHtBac;3;239;ElPrehheat Overheat State to Bacnet;;;;;;
CmbCoolState;53;CmbCoolState;3;238;CombiBattery cool usable;;;;;;
CmbHeatState;53;CmbHeatState;3;237;CombiBattery heat usable;;;;;;
DV2AlrExtIStop;53;DV2AlrExtIStop;3;236;Intern Stop alarm from DV Extract 2;;;;;;
DV2AlrSupIStop;53;DV2AlrSupIStop;3;235;Intern Stop alarm from DV Supply 2;;;;;;
DVAlrExtIStop;53;DVAlrExtIStop;3;234;Intern Stop alarm from DV Extract;;;;;;
DVAlrSupIStop;53;DVAlrSupIStop;3;233;Intern Stop alarm from DV Supply;;;;;;
FCAlrExtDVRBlk;53;FCAlrExtDVRBlk;3;232;Rotor Blocked alarm from DV FC Extract;;;;;;
FCAlrSupDVRBlk;53;FCAlrSupDVRBlk;3;231;Rotor Blocked alarm from DV FC Supply;;;;;;
FCAlrExtPoLim;53;FCAlrExtPoLim;3;230;Powerlimit active from DV FC Extract;;;;;;
FCAlrSupPoLim;53;FCAlrSupPoLim;3;229;Powerlimit active from DV FC Supply;;;;;;
ExtDrfMePeriod;53;ExtDrfMePeriod;3;228;Extended Periode = Med-Speed (High / Med OFF -> LO-Speed);;;;;;
FiltCaliDone;53;FiltCaliDone;3;227;Filter Calibration done (valid filterpress data) DYNAMICMODE ON;;;;;;
PHHeatRelay2;53;PHHeatRelay2;3;226;Relay 2 Heat / Cool;;;;;;
ExtDrfMeSpeed;53;ExtDrfMeSpeed;3;225;Extended MediumSpeedDrift Active;;;;;;
ExtFiltAlrOn;53;ExtFiltAlrOn;3;224;alarm from Extractfiltertimer;;;;;;
OutFiltAlrOn;53;OutFiltAlrOn;3;223;alarm from Outdoorfiltertimer;;;;;;
AlrBat2Contact;53;AlrBat2Contact;3;222;Heat2 El-battery | Contactor is stuck alarm;;;;;;
EL2_OverheatBac;53;EL2_OverheatBac;3;221;ElBatt2 Overheat State to Bacnet;;;;;;
AlrElBattCont;53;AlrElBattCont;3;220;EL-Batt Contactor Error (Contact hang);;;;;;
EL1_OverheatBac;53;EL1_OverheatBac;3;219;ElBatt1 Overheat State to Bacnet;;;;;;
Combi_PumpRE;53;Combi_PumpRE;3;218;CombiBattery Relay Pump;;;;;;
Heat_RE26;53;Heat_RE26;3;217;Heat2 Relay 26 (ExtMod-Reserve);;;;;;
Heat_RE25;53;Heat_RE25;3;216;Heat2 Relay 25 (ExtMod-Reserve);;;;;;
Heat_RE24;53;Heat_RE24;3;215;Heat2 Relay 24 (ExtMod-Reserve);;;;;;
Heat_RE23;53;Heat_RE23;3;214;Heat2 Relay 23 (ExtMod-Reserve);;;;;;
Heat_RE22;53;Heat_RE22;3;213;Heat2 Relay 22 (ExtMod-Reserve);;;;;;
Heat_RE21;53;Heat_RE21;3;212;Heat2 Relay 21 (ExtMod-Reserve);;;;;;
CW_TSensErr;53;CW_TSensErr;3;211;CWB Temperature Sens Error;;;;;;
PHTempSensErr;53;PHTempSensErr;3;210;Temp sensor error;;;;;;
ExOutDSensErr;53;ExOutDSensErr;3;209;External OutDoorTemp -Sensor Error;;;;;;
StatRecRel;53;StatRecRel;3;208;Big Damper relay Recirce;;;;;;
StatSupRel;53;StatSupRel;3;207;Big Damper relay Supply;;;;;;
StatInleRel;53;StatInleRel;3;206;Big Damper relay Inlet;;;;;;
AlrSmokEvaFan;53;AlrSmokEvaFan;3;205;alarm from Smoke eva fan;;;;;;
AlrSmokEvac;53;AlrSmokEvac;3;204;Mode 304 | Smoke evacuation ext. Fan;;;;;;
AlrFireManstop;53;AlrFireManstop;3;203;Firemanstop is active;;;;;;
BMSOutDTOOR;53;BMSOutDTOOR;3;202;BMS-Sensor Outdoor Out of Range;;;;;;
BMSRoomTOOR;53;BMSRoomTOOR;3;201;BMS-Sensor Room Out of Range;;;;;;
ExternLowState;53;ExternLowState;3;200;State of extern lowspeed input;;;;;;
BMS_InpState;53;BMS_InpState;3;199;;;;;;;
AlrComIntern;53;AlrComIntern;3;198;Common-Alarm Internals / SysModBus;;;;;;
AlrComBDamp;53;AlrComBDamp;3;197;Common-Alarm Dampers Belimo;;;;;;
AlrComCool;53;AlrComCool;3;196;Common-Alarm Cooling;;;;;;
AlrComTmpSens;53;AlrComTmpSens;3;195;Common-Alarm Temperaturesensors;;;;;;
AlrComEFilt;53;AlrComEFilt;3;194;Common-Alarm Extract Filter;;;;;;
AlrComSFilt;53;AlrComSFilt;3;193;Common-Alarm Supply Filter;;;;;;
AlrComTemp;53;AlrComTemp;3;192;Common-Alarm Temperatures low/high;;;;;;
AlrComElHeat;53;AlrComElHeat;3;191;Common-Alarm El-Batteries;;;;;;
AlrComFreeze;53;AlrComFreeze;3;190;Common-Alarm antifreeze;;;;;;
AlrComEXC;53;AlrComEXC;3;189;Common-Alarm Exchanger;;;;;;
AlrComExtFlDu;53;AlrComExtFlDu;3;188;Common-Alarm Extract duct/flow;;;;;;
AlrComSupFlDu;53;AlrComSupFlDu;3;187;Common-Alarm Supply duct/flow;;;;;;
AlrComExtFan;53;AlrComExtFan;3;186;Common-Alarm Extractfan;;;;;;
AlrComSupFan;53;AlrComSupFan;3;185;Common-Alarm Supplyfan;;;;;;
AlrComWBPump;53;AlrComWBPump;3;184;Common-Alarm circulationpumps;;;;;;
LowOilDXHPAlr;53;LowOilDXHPAlr;3;183;Sensor alarm low oil level;;;;;;
TTH6040ComAlr;53;TTH6040ComAlr;3;182;Sensor alarm TTH6040 no Com;;;;;;
EC2extEEP_Err;53;EC2extEEP_Err;3;181;EC-ExtractMotor EEprom error;;;;;;
ECextEEP_Err;53;ECextEEP_Err;3;180;EC-ExtractMotor EEprom error;;;;;;
EC2supEEP_Err;53;EC2supEEP_Err;3;179;EC2-SupplyMotor EEprom error;;;;;;
ECsupEEP_Err;53;ECsupEEP_Err;3;178;EC-SupplyMotor EEprom error;;;;;;
StartInpState;53;StartInpState;3;177;State of extern start input;;;;;;
PHHeatRelay3;53;PHHeatRelay3;3;176;Relay 3 Heat / Cool;;;;;;
BacnetDummy;53;BacnetDummy;3;175;Flag (Dummy) for BI175 | free to use for new BI object);;;;;;
ROHRiFaActiv;53;ROHRiFaActiv;3;174;Flag for Rise-Falltime active DX-CO2-Cooling;;;;;;
Cmb2CoolRel;53;Cmb2CoolRel;3;173;CombiBattery 2. CoolRelay;;;;;;
AlrExtMtr;53;AlrExtMtr;3;172;ExtMotor Alarm;;;;;;
AlrSupMtr;53;AlrSupMtr;3;171;SupMotor Alarm;;;;;;
AlrAddOnSens4;53;AlrAddOnSens4;3;170;Sensor alarm addon 4;;;;;;
AlrAddOnSens3;53;AlrAddOnSens3;3;169;Sensor alarm addon 3;;;;;;
AlrAddOnSens2;53;AlrAddOnSens2;3;168;Sensor alarm addon 2;;;;;;
AlrAddOnSens1;53;AlrAddOnSens1;3;167;Sensor alarm addon 1;;;;;;
AlrSupTemp2;53;AlrSupTemp2;3;166;Supplysensor 2 alarm;;;;;;
AlrExtIO8_Comm;53;AlrExtIO8_Comm;3;165;External IO-Modul-8 Comm Alarm;;;;;;
AlrExtIO7_Comm;53;AlrExtIO7_Comm;3;164;External IO-Modul-7 Comm Alarm;;;;;;
AlrExtIO6_Comm;53;AlrExtIO6_Comm;3;163;External IO-Modul-6 Comm Alarm;;;;;;
AlrExtIO5_Comm;53;AlrExtIO5_Comm;3;162;External IO-Modul-5 Comm Alarm;;;;;;
AlrExtIO4_Comm;53;AlrExtIO4_Comm;3;161;External IO-Modul-4 Comm Alarm;;;;;;
AlrExtIO3_Comm;53;AlrExtIO3_Comm;3;160;External IO-Modul-3 Comm Alarm;;;;;;
AlrExtIO2_Comm;53;AlrExtIO2_Comm;3;159;External IO-Modul-2 Comm Alarm;;;;;;
AlrExtIO1_Comm;53;AlrExtIO1_Comm;3;158;External IO-Modul-1 Comm Alarm;;;;;;
AlrBDDampSmokePos;53;AlrBDDampSmokePos;3;157;Position Alarm Belimo ResNo7 Damper;;;;;;
BELDampSmokeComErr;53;BELDampSmokeComErr;3;156;Communication Alarm Belimo ResNo7 Damper;;;;;;
TTH6202ComAlr;53;TTH6202ComAlr;3;155;TTH6202 Communication Alarm;;;;;;
AlrOJ_ECE_Comm;53;AlrOJ_ECE_Comm;3;154;OJ-EC Extract Comm Alarm;;;;;;
AlrOJ_ECS_Comm;53;AlrOJ_ECS_Comm;3;153;OJ-EC Supply Comm Alarm;;;;;;
ECextRotBlok;53;ECextRotBlok;3;152;EC-ExtractMotor V Ripple Alarm;;;;;;
ECext_ErrDir;53;ECext_ErrDir;3;151;EC-ExtractMotor Direction error;;;;;;
ECextMtAlrPhs;53;ECextMtAlrPhs;3;150;EC-ExtractMotor Phase Alarm;;;;;;
ECextMtAlrTmp;53;ECextMtAlrTmp;3;149;EC-ExtractMotor Temp Alarm;;;;;;
ECextMtAlrIhi;53;ECextMtAlrIhi;3;148;EC-ExtractMotor Ihi Alarm;;;;;;
ECextMtAlrVhi;53;ECextMtAlrVhi;3;147;EC-ExtractMotor Vhi Alarm;;;;;;
ECextMtAlrVlo;53;ECextMtAlrVlo;3;146;EC-ExtractMotor Vlo Alarm;;;;;;
ECextMtIhiLim;53;ECextMtIhiLim;3;145;EC-ExtractMotor I Hi Limit;;;;;;
ECsupRotBlok;53;ECsupRotBlok;3;144;EC-SupplyMotor Blocked Alarm;;;;;;
ECsup_ErrDir;53;ECsup_ErrDir;3;143;EC-SupplyMotor Direction error;;;;;;
ECsupMtAlrPhs;53;ECsupMtAlrPhs;3;142;EC-SupplyMotor Phase Alarm;;;;;;
ECsupMtAlrTmp;53;ECsupMtAlrTmp;3;141;EC-SupplyMotor Temp Alarm;;;;;;
ECsupMtAlrIhi;53;ECsupMtAlrIhi;3;140;EC-SupplyMotor Ihi Alarm;;;;;;
ECsupMtAlrVhi;53;ECsupMtAlrVhi;3;139;EC-SupplyMotor Vhi Alarm;;;;;;
ECsupMtAlrVlo;53;ECsupMtAlrVlo;3;138;EC-SupplyMotor Vlo Alarm;;;;;;
ECsupMtIhiLim;53;ECsupMtIhiLim;3;137;EC-SupplyMotor I Hi Limit;;;;;;
EC-Ext2-Comm;53;EC-Ext2-Comm;3;136;OJ-EC2 Extract Comm Alarm;;;;;;
EC-Sup2-Comm;53;EC-Sup2-Comm;3;135;OJ-EC2 Supply Comm Alarm;;;;;;
EC2extRoBlok;53;EC2extRoBlok;3;134;EC-ExtractMotor V Ripple Alarm;;;;;;
EC2ext_ErrDir;53;EC2ext_ErrDir;3;133;EC-ExtractMotor Direction error;;;;;;
EC2extMtAlrPhs;53;EC2extMtAlrPhs;3;132;EC-ExtractMotor Phase Alarm;;;;;;
EC2extMtAlrTmp;53;EC2extMtAlrTmp;3;131;EC-ExtractMotor Temp Alarm;;;;;;
EC2extMtAlrIhi;53;EC2extMtAlrIhi;3;130;EC-ExtractMotor Ihi Alarm;;;;;;
EC2extMtAlrVhi;53;EC2extMtAlrVhi;3;129;EC-ExtractMotor Vhi Alarm;;;;;;
EC2extMtAlrVlo;53;EC2extMtAlrVlo;3;128;EC-ExtractMotor Vlo Alarm;;;;;;
EC2extMtIhiLim;53;EC2extMtIhiLim;3;127;EC-ExtractMotor I Hi Limit;;;;;;
EC2supRoBlok;53;EC2supRoBlok;3;126;EC2-SupplyMotor Blocked Alarm;;;;;;
EC2sup_ErrDir;53;EC2sup_ErrDir;3;125;EC2-SupplyMotor Direction error;;;;;;
EC2supMtAlrPhs;53;EC2supMtAlrPhs;3;124;EC2-SupplyMotor Phase Alarm;;;;;;
EC2supMtAlrTmp;53;EC2supMtAlrTmp;3;123;EC2-SupplyMotor Temp Alarm;;;;;;
EC2supMtAlrIhi;53;EC2supMtAlrIhi;3;122;EC2-SupplyMotor Ihi Alarm;;;;;;
EC2supMtAlrVhi;53;EC2supMtAlrVhi;3;121;EC2-SupplyMotor Vhi Alarm;;;;;;
EC2supMtAlrVlo;53;EC2supMtAlrVlo;3;120;EC2-SupplyMotor2 Vlo Alarm;;;;;;
EC2supMtIhiLim;53;EC2supMtIhiLim;3;119;EC2-SupplyMotor I Hi Limit;;;;;;
HW1RiFaActiv;53;HW1RiFaActiv;3;118;RiseFall is active;;;;;;
RecClosDmpAct;53;RecClosDmpAct;3;117;;;;;;;
IntRecFlowStat;53;IntRecFlowStat;3;116;Status of low flow under 100% recirce;;;;;;
Ht2RecBlkAct;53;Ht2RecBlkAct;3;115;Blocking of heat2 under recirce active;;;;;;
Ht2DelLimBlkNo;53;Ht2DelLimBlkNo;3;114;Limit of heat 2 is avoid;;;;;;
Ht2DelayStatus;53;Ht2DelayStatus;3;113;Status of delaytimer Heat 2;;;;;;
Ht2FlowChgAct;53;Ht2FlowChgAct;3;112;Flow is change heat2 active;;;;;;
AlrRexDusty;53;AlrRexDusty;3;111;Rot.EXC dusty | high pressure;;;;;;
AlrRexFrozen;53;AlrRexFrozen;3;110;Rot.EXC frozen | high pressure;;;;;;
HP_De-icingAct;53;HP_De-icingAct;3;109;Heatpump is beeing de-iced flag;;;;;;
HP_CoolingActv;53;HP_CoolingActv;3;108;Signal for the 4-way-valve in HeatPump | to allow for either coo;;;;;;
NO_CStpRoomAct;53;NO_CStpRoomAct;3;107;RoomTemp cool stop active;;;;;;
NO_CRecovStat;53;NO_CRecovStat;3;106;Coolrecovery over damper active;;;;;;
AlrSensREXNC;53;AlrSensREXNC;3;105;Rot.EXC PressureSensor not configurated;;;;;;
AlrNoREXCali;53;AlrNoREXCali;3;104;Rot.EXC Pressure not calibrated;;;;;;
AlrDeIceReduc;53;AlrDeIceReduc;3;103;DeIcer power reduction alarm El-Battery;;;;;;
AlrDeIceOverh;53;AlrDeIceOverh;3;102;DeIcer overheatingsalarm El-Battery;;;;;;
AlrDeIceCont;53;AlrDeIceCont;3;101;Contact error DeIcer El-Battery;;;;;;
AlrFrzBattEXC;53;AlrFrzBattEXC;3;100;Frostalarm BattEXC;;;;;;
AlrAtvExtFC;53;AlrAtvExtFC;3;99;Alarm Atv FC Extract;;;;;;
AlrAtvSupFC;53;AlrAtvSupFC;3;98;Alarm Atv FC Supply;;;;;;
AlrAtvExtComm;53;AlrAtvExtComm;3;97;Alarm Atv Comm Extract;;;;;;
AlrAtvSupComm;53;AlrAtvSupComm;3;96;Alarm Atv Comm Supply;;;;;;
AlrEXCEffToLow;53;AlrEXCEffToLow;3;95;Alarm low EXC efficiency;;;;;;
PH_HWBSensErr;53;PH_HWBSensErr;3;94;Returnwater sensor error;;;;;;
PH_PowReduc;53;PH_PowReduc;3;93;Power reduce | airflow;;;;;;
PH_OverHeat;53;PH_OverHeat;3;92;Overheat error;;;;;;
PHHeatRelay;53;PHHeatRelay;3;91;Relay Heat / Cool;;;;;;
PHPumpExer;53;PHPumpExer;3;90;Pump exercise active;;;;;;
PHFrostRegAct;53;PHFrostRegAct;3;89;Frost regulation active;;;;;;
PHFreezeAlarm;53;PHFreezeAlarm;3;88;Frost alarm;;;;;;
HW2_FrostAlr;53;HW2_FrostAlr;3;87;HeatWaterTemp -FrostReg Alarm;;;;;;
HW2_SensErr;53;HW2_SensErr;3;86;HeatWaterTemp -Sensor Error;;;;;;
HW2_PumpExer;53;HW2_PumpExer;3;85;HeatWater PumpExercise active;;;;;;
HW2_FrosrReg;53;HW2_FrosrReg;3;84;HeatWaterTemp -FrostReg Active;;;;;;
AlrFrostLuft;53;AlrFrostLuft;3;83;New frostalarm Airflow temperature;;;;;;
AddOnTSens4Err;53;AddOnTSens4Err;3;82;Additional TempSensor -Error;;;;;;
AddOnTSens3Err;53;AddOnTSens3Err;3;81;Additional TempSensor -Error;;;;;;
AddOnTSens2Err;53;AddOnTSens2Err;3;80;Additional TempSensor -Error;;;;;;
AddOnTSens1Err;53;AddOnTSens1Err;3;79;Additional TempSensor -Error;;;;;;
ExtBrandStop;53;ExtBrandStop;3;78;status Brandstop input;;;;;;
EXC_Overload;53;EXC_Overload;3;77;EXC-Moment Overload;;;;;;
EXC_RotSignal;53;EXC_RotSignal;3;76;EXC-HallSensor Signal;;;;;;
EXC_TempAlarm;53;EXC_TempAlarm;3;75;EXC-Temperature Alarm;;;;;;
EXC_IhiAlarm;53;EXC_IhiAlarm;3;74;EXC-Hi Current Alarm;;;;;;
EXC_VhiAlarm;53;EXC_VhiAlarm;3;73;EXC-Hi Voltage Alarm;;;;;;
EXC_VloAlarm;53;EXC_VloAlarm;3;72;EXC-Lo Voltage Alarm;;;;;;
EXC_RotAlarm;53;EXC_RotAlarm;3;71;EXC-Rotation Alarm;;;;;;
EXC_Direction;53;EXC_Direction;3;70;EXC-Rotation Direction;;;;;;
EXC_Reset;53;EXC_Reset;3;69;EXC-Reset Signal;;;;;;
EXC_ON;53;EXC_ON;3;68;EXC-MotorCtrl ON/OFF;;;;;;
FCextMtrIhiLim;53;FCextMtrIhiLim;3;67;ExtractMotor I Hi Limit;;;;;;
FCextMtrAlrRip;53;FCextMtrAlrRip;3;66;ExtractMotor Rotor blocked Alarm;;;;;;
FCextMtrAlrPhs;53;FCextMtrAlrPhs;3;65;ExtractMotor Phase Alarm;;;;;;
FCextMtrAlrTmp;53;FCextMtrAlrTmp;3;64;ExtractMotor Temp Alarm;;;;;;
FCextMtrAlrIhi;53;FCextMtrAlrIhi;3;63;ExtractMotor Ihi Alarm;;;;;;
FCextMtrAlrVhi;53;FCextMtrAlrVhi;3;62;ExtractMotor Vhi Alarm;;;;;;
FCextMtrAlrVlo;53;FCextMtrAlrVlo;3;61;ExtractMotor Vlo Alarm;;;;;;
ExtMotorAlarm;53;ExtMotorAlarm;3;60;ExtractMotor ON/OFF;;;;;;
ExtMotorON;53;ExtMotorON;3;59;ExtractMotor ON/OFF;;;;;;
FCsupMtrIhiLim;53;FCsupMtrIhiLim;3;58;SupplyMotor I Hi Limit;;;;;;
FCsupMtrAlrRip;53;FCsupMtrAlrRip;3;57;SupplyMotor V Ripple Alarm;;;;;;
FCsupMtrAlrPhs;53;FCsupMtrAlrPhs;3;56;SupplyMotor Phase Alarm;;;;;;
FCsupMtrAlrTmp;53;FCsupMtrAlrTmp;3;55;SupplyMotor Temp Alarm;;;;;;
FCsupMtrAlrIhi;53;FCsupMtrAlrIhi;3;54;SupplyMotor Ihi Alarm;;;;;;
FCsupMtrAlrVhi;53;FCsupMtrAlrVhi;3;53;SupplyMotor Vhi Alarm;;;;;;
FCsupMtrAlrVlo;53;FCsupMtrAlrVlo;3;52;SupplyMotor Vlo Alarm;;;;;;
SupMotorAlarm;53;SupMotorAlarm;3;51;SupplyMotor Alarm;;;;;;
SupMotorON;53;SupMotorON;3;50;SupplyMotor ON/OFF;;;;;;
Cool_DI4_Alarm;53;Cool_DI4_Alarm;3;49;Cool Digital Alarm-4 Input;;;;;;
Cool_DI3_Alarm;53;Cool_DI3_Alarm;3;48;Cool Digital Alarm-3 Input;;;;;;
Cool_DI2_Alarm;53;Cool_DI2_Alarm;3;47;Cool Digital Alarm-2 Input;;;;;;
Cool_DI1_Alarm;53;Cool_DI1_Alarm;3;46;Cool Digital Alarm-1 Input;;;;;;
Cool_SumAlarm;53;Cool_SumAlarm;3;45;Cool SumAlarmFlag;;;;;;
HW_FrostAlr;53;HW_FrostAlr;3;44;HeatWaterTemp -FrostReg Alarm;;;;;;
BattEXC_SensEr;53;BattEXC_SensEr;3;43;WaterBatt EXC Temp -Sensor Error;;;;;;
HW_SensErr;53;HW_SensErr;3;42;HeatWaterTemp -Sensor Error;;;;;;
ExhaustSensErr;53;ExhaustSensErr;3;41;ExhaustTemp -Sensor Error;;;;;;
RoomSensErr;53;RoomSensErr;3;40;RoomTemp -Sensor Error;;;;;;
OutDoorSensErr;53;OutDoorSensErr;3;39;OutDoorTemp -Sensor Error;;;;;;
ExtTempSensErr;53;ExtTempSensErr;3;38;ExtractTempSensor -Error;;;;;;
SupTempSensErr;53;SupTempSensErr;3;37;SupplyTempSensor -Error;;;;;;
FiltExtAlarm;53;FiltExtAlarm;3;36;Filter Alarm for Ext-Filter (pressure above Limit);;;;;;
FiltSupAlarm;53;FiltSupAlarm;3;35;Filter Alarm for Sup-Filter (pressure above Limit);;;;;;
ElBattOverHeat;53;ElBattOverHeat;3;34;EL-Batt OverHeat Signal;;;;;;
Alr_SmokeSig;53;Alr_SmokeSig;3;33;SmokeAlarm-Signal (sensor in duct);;;;;;
Alr_FireSignal;53;Alr_FireSignal;3;32;FireAlarm-Signal (sensor in room);;;;;;
Alr_RE2;53;Alr_RE2;3;31;AlarmRelay-2 (B-Alarm);;;;;;
Alr_RE1;53;Alr_RE1;3;30;AlarmRelay-1 (A-Alarm);;;;;;
AlrActive;53;AlrActive;3;29;Least one Active Alarm;;;;;;
BattEXC_PumpRE;53;BattEXC_PumpRE;3;28;WaterBatt EXC PumpRelay;;;;;;
Cool_RE1;53;Cool_RE1;3;27;Cool Relay 1;;;;;;
Heat_RE1;53;Heat_RE1;3;26;Heat Relay 1;;;;;;
BattEXC_Exer;53;BattEXC_Exer;3;25;WaterBatt EXC PumpExercise active;;;;;;
TempRegMaxSup;53;TempRegMaxSup;3;24;Is set when Max SupplyTempReg is active.Only used for TempRegMo;;;;;;
TempRegMinSup;53;TempRegMinSup;3;23;Is set when Min SupplyTempReg is active. Only used for TempRegM;;;;;;
Heat_FlwDnReg;53;Heat_FlwDnReg;3;22;FlowDownReg Active;;;;;;
CW_PumpExer;53;CW_PumpExer;3;21;CoolWaterBatt PumpExercise active;;;;;;
HW_PumpExer;53;HW_PumpExer;3;20;HeatWater PumpExercise active;;;;;;
HW_FrosrReg;53;HW_FrosrReg;3;19;HeatWaterTemp -FrostReg Active;;;;;;
CoolRecovery;53;CoolRecovery;3;18;CoolRecovery Status;;;;;;
ExtDuctMaxFlw;53;ExtDuctMaxFlw;3;17;Extract DuctPressRegulator Run at MaxFlow;;;;;;
ExtDuctMinFlw;53;ExtDuctMinFlw;3;16;Extract DuctPressRegulator Run at MinFlow;;;;;;
SupDuctMaxFlw;53;SupDuctMaxFlw;3;15;Supply DuctPressRegulator Run at MaxFlow;;;;;;
SupDuctMinFlw;53;SupDuctMinFlw;3;14;Supply DuctPressRegulator Run at MinFlow;;;;;;
ExhaustPowRed;53;ExhaustPowRed;3;13;Power for CrossEXC reduced because of ice protection;;;;;;
EXC_Exercise;53;EXC_Exercise;3;12;EXC-Exercise Active;;;;;;
RecircStatus;53;RecircStatus;3;11;Recirc Status;;;;;;
SW_Status;53;SW_Status;3;10;Summer/Winter actual status (SW_Mode = 1..3): OFF - WinterMode ;;;;;;
SWTC_SumCmp;53;SWTC_SumCmp;3;9;Summer-TempComp is active (status flag);;;;;;
SWTC_WintCmp;53;SWTC_WintCmp;3;8;Winter-TempComp is active (status flag);;;;;;
SN_Reset;53;SN_Reset;3;7;Flag for SummerNight Parm Reset (new start ready);;;;;;
SN_Drift;53;SN_Drift;3;6;Flag for SummerNight er aktiv (run);;;;;;
ElBattPowerRed;53;ElBattPowerRed;3;5;EL-Batt Power Reduct (Lo Flow);;;;;;
ExtDrfHiSpeed;53;ExtDrfHiSpeed;3;4;Extended HiSpeedDrift Active;;;;;;
ExtDrfLoSpeed;53;ExtDrfLoSpeed;3;3;Extended LoSpeedDrift Active;;;;;;
ExtHiSpeed;53;ExtHiSpeed;3;2;External HiSpeed;;;;;;
ExtStop;53;ExtStop;3;1;External Stop;;;;;;
Operation;53;Operation;3;0;Operation ON/OFF;;;;;;
ROHOutdBlkTmp;53;ROHOutdBlkTmp;2;319;Heat 2 limited over this Temperatur;;;;;;62
C_HiPress2Alr;53;C_HiPress2Alr;2;318;HiPressSens-2 AlarmLimit [1/100 Bar];;;;;;95
C_LoPress2Alr;53;C_LoPress2Alr;2;317;LoPressSens-2 AlarmLimit [1/100 Bar];;;;;;95
C_HiPress1Alr;53;C_HiPress1Alr;2;316;HiPressSens-1 AlarmLimit [1/100 Bar];;;;;;95
C_LoPress1Alr;53;C_LoPress1Alr;2;315;LoPressSens-1 AlarmLimit [1/100 Bar];;;;;;95
CExcDeIceTime;53;CExcDeIceTime;2;314;Time for deicing cross exc. when pressure monitored.;;;;;;73
CExcDeIcePress;53;CExcDeIcePress;2;313;Pressure to start deicing of cross Exc. [Pa];;;;;;53
HW1PmpStartPrc;53;HW1PmpStartPrc;2;312;When PumpFunc=3 then pump only starts when heatingpower exceeds;;;;;;98
HW2PmpStartPrc;53;HW2PmpStartPrc;2;311;When PumpFunc=3 then pump only starts when heatingpower exceeds;;;;;;98
CW_PumpStartPr;53;CW_PumpStartPr;2;310;When PumpFunc=3 then pump only starts when Coolpower exceeds th;;;;;;98
BattEXCPmpStPr;53;BattEXCPmpStPr;2;309;When PumpFunc=3 then pump only starts when EXCpower exceeds thi;;;;;;98
REXAlrLPrcFrz;53;REXAlrLPrcFrz;2;308;Alarmlevel in percent if froozen;;;;;;98
REXAlrLPrcDus;53;REXAlrLPrcDus;2;307;Alarmlevel in percent | if dusty;;;;;;98
NightSetBack;53;NightSetBack;2;306;Night temperatur correction;;;;;;62
HW1RiseT100;53;HW1RiseT100;2;305;Risetime 0..100% | in sec;;;;;;73
Humid_SupSet;53;Humid_SupSet;2;304;Huminifier Supply Setpoint [1/100%] RH;;;;;;98
RecMaxFresh;53;RecMaxFresh;2;303;Max FreshAir part;;;;;;98
ExtFixHiPrcSet;53;ExtFixHiPrcSet;2;302;Extract Motor Highspeed [1/100%] | FFS;;;;;;98
ExtFixLoPrcSet;53;ExtFixLoPrcSet;2;301;Extract Motor Lowspeed [1/100%] | FFS;;;;;;98
ExtFixMePrcSet;53;ExtFixMePrcSet;2;300;Extract Motor Mediumspeed [1/100%] | FFS;;;;;;98
SupFixHiPrcSet;53;SupFixHiPrcSet;2;299;Supply Motor Highspeed [1/100%] | FFS;;;;;;98
SupFixLoPrcSet;53;SupFixLoPrcSet;2;298;Supply Motor Lowspeed [1/100%] | FFS;;;;;;98
RecSwitchTmp2;53;RecSwitchTmp2;2;297;switchTemp for Recirc heat Function ROH [1/100 C];;;;;;62
RecicStopTmp2;53;RecicStopTmp2;2;296;StopTemp for Recirc heat Function ROH under 5 deg [1/100 C];;;;;;62
RecicStartTmp2;53;RecicStartTmp2;2;295;StartTemp for Recirc heat Function ROH under 5 deg [1/100 C];;;;;;62
DewCoolPower;53;DewCoolPower;2;294;Max % CoolPower for Dehumidity without DewPointSensor;;;;;;95
CombiFrzAlHSet;53;CombiFrzAlHSet;2;293;SetVal for AntiFrost TempAlarm [1/100C];;;;;;62
CombiFrzPB;53;CombiFrzPB;2;292;P-Band for AntiFrost Reg [1/100C];;;;;;62
CombFrzDrSetH;53;CombFrzDrSetH;2;291;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Drift [1/100C] Heat;;;;;;62
CombFrzStopSet;53;CombFrzStopSet;2;290;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Stop [1/100C] Heat;;;;;;62
CombiPmpStPrc;53;CombiPmpStPrc;2;289;When PumpFunc=3 then pump only starts when heatingpower exceeds;;;;;;98
CombiPmpStTmpH;53;CombiPmpStTmpH;2;288;CombiBatt PumpStartTemp. Is used together with WaterPumpFunc = ;;;;;;62
CombiPumpFunc;53;CombiPumpFunc;2;287;CombiWaterBatt PumpFunc: 0 -> Pump always ON 1 -> Pump ON when ;;;;;;95
CombiUpStPow;53;CombiUpStPow;2;286;CombiHeatWaterBatt Upstart PowerSet [1/100%];;;;;;98
ZM4_PIRMinFlow;53;ZM4_PIRMinFlow;2;285;ZoneModule 4 - VAV Supply PIR Min Air Flow;;;;;;95
ZM4_RHSet;53;ZM4_RHSet;2;284;ZoneModule 4 - Room RH Setpoint;;;;;;95
ZM4_CO2Set;53;ZM4_CO2Set;2;283;ZoneModule 4 - Room CO2 Setpoint;;;;;;95
ZM4_MaxSupTemp;53;ZM4_MaxSupTemp;2;282;ZoneModule 4 - Maximum Supply Temperature;;;;;;95
ZM4_MinSupTemp;53;ZM4_MinSupTemp;2;281;ZoneModule 4 - Minimum Supply Temperature;;;;;;95
ZM4_RoomTempSet;53;ZM4_RoomTempSet;2;280;ZoneModule 4 - Room Temperature Setpoint;;;;;;95
ZM3_PIRMinFlow;53;ZM3_PIRMinFlow;2;279;ZoneModule 3 - VAV Supply PIR Min Air Flow;;;;;;95
ZM3_RHSet;53;ZM3_RHSet;2;278;ZoneModule 3 - Room RH Setpoint;;;;;;95
ZM3_CO2Set;53;ZM3_CO2Set;2;277;ZoneModule 3 - Room CO2 Setpoint;;;;;;95
ZM3_MaxSupTemp;53;ZM3_MaxSupTemp;2;276;ZoneModule 3 - Maximum Supply Temperature;;;;;;95
ZM3_MinSupTemp;53;ZM3_MinSupTemp;2;275;ZoneModule 3 - Minimum Supply Temperature;;;;;;95
ZM3_RoomTempSet;53;ZM3_RoomTempSet;2;274;ZoneModule 3 - Room Temperature Setpoint;;;;;;95
ZM2_PIRMinFlow;53;ZM2_PIRMinFlow;2;273;ZoneModule 2 - VAV Supply PIR Min Air Flow;;;;;;95
ZM2_RHSet;53;ZM2_RHSet;2;272;ZoneModule 2 - Room RH Setpoint;;;;;;95
ZM2_CO2Set;53;ZM2_CO2Set;2;271;ZoneModule 2 - Room CO2 Setpoint;;;;;;95
ZM2_MaxSupTemp;53;ZM2_MaxSupTemp;2;270;ZoneModule 2 - Maximum Supply Temperature;;;;;;95
ZM2_MinSupTemp;53;ZM2_MinSupTemp;2;269;ZoneModule 2 - Minimum Supply Temperature;;;;;;95
ZM2_RoomTempSet;53;ZM2_RoomTempSet;2;268;ZoneModule 2 - Room Temperature Setpoint;;;;;;95
ZM1_PIRMinFlow;53;ZM1_PIRMinFlow;2;267;ZoneModule 1 - VAV Supply PIR Min Air Flow;;;;;;95
ZM1_RHSet;53;ZM1_RHSet;2;266;ZoneModule 1 - Room RH Setpoint;;;;;;95
ZM1_CO2Set;53;ZM1_CO2Set;2;265;ZoneModule 1 - Room CO2 Setpoint;;;;;;95
ZM1_MaxSupTemp;53;ZM1_MaxSupTemp;2;264;ZoneModule 1 - Maximum Supply Temperature;;;;;;95
ZM1_MinSupTemp;53;ZM1_MinSupTemp;2;263;ZoneModule 1 - Minimum Supply Temperature;;;;;;95
ZM1_RoomTempSet;53;ZM1_RoomTempSet;2;262;ZoneModule 1 - Room Temperature Setpoint;;;;;;95
FiltExt2DynAlr;53;FiltExt2DynAlr;2;261;Filter Pressure Alr Limit for ExtFilter (dynamic mode);;;;;;98
FiltSup2DynAlr;53;FiltSup2DynAlr;2;260;Filter Pressure Alr Limit for SupFilter (dynamic mode);;;;;;98
FiltExt2StaAlr;53;FiltExt2StaAlr;2;259;Filter Pressure Alr Limit for ExtFilter2 (static mode);;;;;;53
FiltSup2StatAlr;53;FiltSup2StatAlr;2;258;Filter Pressure Alr Limit for SupFilter2 (static mode);;;;;;53
RecMinFresh;53;RecMinFresh;2;257;Min FreshAir part;;;;;;98
CO2_UserSetMP;53;CO2_UserSetMP;2;256;CO2 Regulator User SetPoint for Medium timer Periode(Med CO2 Va;;;;;;95
ExtDuctPaMeSet;53;ExtDuctPaMeSet;2;255;MediumSpeed DuctPressure Set [Pa];;;;;;53
ExtMedSpeedSet;53;ExtMedSpeedSet;2;254;User ExtractFlow-MediumSpeedSet [l/s];;;;;;87
SupFixMePrcSet;53;SupFixMePrcSet;2;253;Supply Motor Mediumspeed [1/100%] | FFS;;;;;;98
SupDuctPaMeSet;53;SupDuctPaMeSet;2;252;MediumSpeed DuctPressure Set [Pa];;;;;;53
SupMedSpeedSet;53;SupMedSpeedSet;2;251;User SupplyFlow-MediumSpeedSet [l/s];;;;;;87
DehumSet_RH;53;DehumSet_RH;2;250;Setpoint % Humidity Extract RH | Dehumidity;;;;;;95
CO2_MinModRec;53;CO2_MinModRec;2;249;CO2 Min Value Mod Rec/Rema1000 Mode;;;;;;95
CO2_MaxModRec;53;CO2_MaxModRec;2;248;CO2 Max Value Mod Rec/Rema1000 Mode;;;;;;95
SNSlvOffsPrc;53;SNSlvOffsPrc;2;247;;;;;;;98
MBT_Room1;53;MBT_Room1;2;246;Current external Modbus RoomTemp [1/100C];;;;;;62
MBT_Outdoor;53;MBT_Outdoor;2;245;Current external Modbus OutDoorTemp [1/100C];;;;;;62
ExternCtrlReg;53;ExternCtrlReg;2;244;Register for BMS-Driftmode;;;;;;95
SNExtCoolPrc;53;SNExtCoolPrc;2;243;SummerNight Motor percent Set when StartDelay is used (Start fo;;;;;;98
SNSupCoolPrc;53;SNSupCoolPrc;2;242;SummerNight Motor percent Set when StartDelay is used (Start fo;;;;;;98
SNExtCoolPa;53;SNExtCoolPa;2;241;SummerNight Motor percent Set when StartDelay is used (Start fo;;;;;;53
SNSupCoolPa;53;SNSupCoolPa;2;240;SummerNight Motor percent Set when StartDelay is used (Start fo;;;;;;53
SNExtCoolFlw;53;SNExtCoolFlw;2;239;SummerNight Motor percent Set when StartDelay is used (Start fo;;;;;;87
SNSupCoolFlw;53;SNSupCoolFlw;2;238;SummerNight Motor percent Set when StartDelay is used (Start fo;;;;;;87
ROHRiseT100;53;ROHRiseT100;2;237;Timeset for CO2 DX-Cooling-Aggregate from 0 ..100%;;;;;;73
RecClosDStTemp;53;RecClosDStTemp;2;236;Temperature for start with open damper;;;;;;62
RecFlowChg;53;RecFlowChg;2;235;Set Change Airflow Recirce;;;;;;95
Ht2SetDelTime;53;Ht2SetDelTime;2;234;Timeset delayed Heat 2;;;;;;73
Ht2FlowOffset;53;Ht2FlowOffset;2;233;Offset in % of Flow if Heat2 is on;;;;;;98
Ht2StLimOTemp;53;Ht2StLimOTemp;2;232;Blocking of Heat2 Outdoortemp;;;;;;62
Ht2StLimRPer;53;Ht2StLimRPer;2;231;Stepsize limiting roomtemp;;;;;;98
Ht2StLimRTemp;53;Ht2StLimRTemp;2;230;Startdifference temperature;;;;;;62
Ht2LimitTyp;53;Ht2LimitTyp;2;229;Heat2 limiting type 1Room | 2 Outdoor;;;;;;95
NO_CStopRTemp;53;NO_CStopRTemp;2;228;Stop cooling over roomtemperature;;;;;;62
NOFairCoolBlk;53;NOFairCoolBlk;2;227;Stop temperature freshair cooling;;;;;;62
REXDeIcePerc;53;REXDeIcePerc;2;226;Pressure percent over calibration;;;;;;95
HW12VDCOutFunc;53;HW12VDCOutFunc;2;225;HeatWater VDC out function(Out 12): 0->0-10V | 1->2-10V;;;;;;95
FanOptExtExtIn;53;FanOptExtExtIn;2;224;Extern Signal Greenzone | Extract;;;;;;98
FanOptSupExtIn;53;FanOptSupExtIn;2;223;Extern Signal Greenzone | Supply;;;;;;98
BattEXCFrzASet;53;BattEXCFrzASet;2;222;SetVal for AntiFrost TempAlarm [1/100C];;;;;;62
BattEXCFrzePB;53;BattEXCFrzePB;2;221;P-Band for AntiFrost Reg [1/100C];;;;;;62
BattEXCDriftSet;53;BattEXCDriftSet;2;220;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Drift [1/100C];;;;;;62
BattEXCFrzStop;53;BattEXCFrzStop;2;219;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Stop [1/100C];;;;;;62
HP_MinOpTemp4;53;HP_MinOpTemp4;2;218;Min air temp at outdoor coil for the heat pump to operate Relay;;;;;;62
HP_MinOpTemp3;53;HP_MinOpTemp3;2;217;Min air temp at outdoor coil for the heat pump to operate Relay;;;;;;62
HP_MinOpTemp2;53;HP_MinOpTemp2;2;216;Min air temp at outdoor coil for the heat pump to operate Relay;;;;;;62
HP_MinOpTemp1;53;HP_MinOpTemp1;2;215;Min air temp at outdoor coil for the heat pump to operate Relay;;;;;;62
DXOutTempMin4;53;DXOutTempMin4;2;214;Min OutDoorTemp for CoolAgg. Relay 4 Active;;;;;;62
DXOutTempMin3;53;DXOutTempMin3;2;213;Min OutDoorTemp for CoolAgg. Relay 3 Active;;;;;;62
DXOutTempMin2;53;DXOutTempMin2;2;212;Min OutDoorTemp for CoolAgg. Relay 2 Active;;;;;;62
DXOutTempMin1;53;DXOutTempMin1;2;211;Min OutDoorTemp for CoolAgg. Relay 1 Active;;;;;;62
PHPumpMode;53;PHPumpMode;2;210;Mode for PumpFunc: 0 -> Pump always ON 1 -> Pump ON when HeatP;;;;;;95
PHFrzDrSetH;53;PHFrzDrSetH;2;209;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Drift [1/100C] Heat;;;;;;62
PHPmpStTmpH;53;PHPmpStTmpH;2;208;Preheat PumpStart OutDoorTemp. Is used together with;;;;;;62
PheatFrzPB;53;PheatFrzPB;2;207;P-Band for AntiFrost Reg [1/100C];;;;;;62
PHeatStartPrc;53;PHeatStartPrc;2;206;Percent under startup;;;;;;98
PHStandbyTmp;53;PHStandbyTmp;2;205;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Stop [1/100C] Heat;;;;;;62
PHMinAlrFrz;53;PHMinAlrFrz;2;204;SetVal for AntiFrost TempAlarm [1/100C];;;;;;62
PHeatSet;53;PHeatSet;2;203;Setpoint Preheater;;;;;;62
HW2_FrzAlrTpSet;53;HW2_FrzAlrTpSet;2;202;SetVal for AntiFrost TempAlarm [1/100C];;;;;;62
HW2_FreezePB;53;HW2_FreezePB;2;201;P-Band for AntiFrost Reg [1/100C];;;;;;62
HW2_FrzDriftSet;53;HW2_FrzDriftSet;2;200;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Drift [1/100C];;;;;;62
HW2_FrzStopSet;53;HW2_FrzStopSet;2;199;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Stop [1/100C];;;;;;62
HW2_PmpStartTmp;53;HW2_PmpStartTmp;2;198;HeatWaterBatt PumpFunc: 0 -> Pump always ON 1 -> Pump ON when H;;;;;;62
HW2_PumpFunc;53;HW2_PumpFunc;2;197;HeatWaterBatt PumpFunc: 0 -> Pump always ON 1 -> Pump ON when H;;;;;;95
HW2_UpStartPow;53;HW2_UpStartPow;2;196;HeatWaterBatt Upstart PowerSet [1/100%];;;;;;98
UserRE_Func;53;UserRE_Func;2;195;UserRE Function: 0 - B-Alarm 1 Lo Speed indicator 2 Hi Speed in;;;;;;95
Alr_MailSetup;53;Alr_MailSetup;2;194;Alarm Mail Config: 0 - Mail are not send 1 - Mail on A-Alarm 2 ;;;;;;95
FiltExtDynAlr;53;FiltExtDynAlr;2;193;Filter Pressure Alr Limit for ExtFilter (dynamic mode);;;;;;98
FiltSupDynAlr;53;FiltSupDynAlr;2;192;Filter Pressure Alr Limit for SupFilter (dynamic mode);;;;;;98
FiltExtStatAlr;53;FiltExtStatAlr;2;191;Filter Pressure Alr Limit for ExtFilter (static mode);;;;;;53
FiltSupStatAlr;53;FiltSupStatAlr;2;190;Filter Pressure Alr Limit for SupFilter (static mode);;;;;;53
CW_PmpStartTmp;53;CW_PmpStartTmp;2;189;CoolWaterBatt PumpStartTemp. Is used together with WaterPumpFun;;;;;;62
CW_PumpFunc;53;CW_PumpFunc;2;188;CoolWater PumpFunc: 0 -> Pump always ON 1 -> Pump ON when HeatP;;;;;;95
HW_FrzAlrTpSet;53;HW_FrzAlrTpSet;2;187;SetVal for AntiFrost TempAlarm [1/100C];;;;;;62
HW_FreezePB;53;HW_FreezePB;2;186;P-Band for AntiFrost Reg [1/100C];;;;;;62
HW_FrzDriftSet;53;HW_FrzDriftSet;2;185;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Drift [1/100C];;;;;;62
HW_FrzStopSet;53;HW_FrzStopSet;2;184;SetVal for AntiFrost Reg when Agg. = Stop [1/100C];;;;;;62
HW_PmpStartTmp;53;HW_PmpStartTmp;2;183;HeatWaterBatt PumpStartTemp. Is used together with WaterPumpFun;;;;;;62
HW_PumpFunc;53;HW_PumpFunc;2;182;HeatWaterBatt PumpFunc: 0 -> Pump always ON 1 -> Pump ON when H;;;;;;95
HW_UpStartPow;53;HW_UpStartPow;2;181;HeatWaterBatt Upstart PowerSet [1/100%];;;;;;98
BattEXC_AlrSet;53;BattEXC_AlrSet;2;180;WaterBatt EXC TempDiff Alarm Set Alarm when TempDiff (from Out;;;;;;62
BattEXC_PumpSt;53;BattEXC_PumpSt;2;179;WaterBatt EXC PumpStartTemp. Is used together with WaterBatt EX;;;;;;62
BattEXC_PumpFc;53;BattEXC_PumpFc;2;178;WaterBatt EXC PumpFunc: 0 -> Pump always ON 1 -> Pump ON when E;;;;;;95
ExhaustBypasPB;53;ExhaustBypasPB;2;177;P-Band for BypaasReg for Cross EXC [1/100C];;;;;;62
ExhaustBypass;53;ExhaustBypass;2;176;Min ExhaustTempSet for Cross EXC [1/100C];;;;;;62
SN_StopTime;53;SN_StopTime;2;175;SummerNight StopTime [Min] 03:00 - 08:00 | in server checked!;;;;;;72
SN_StartTime;53;SN_StartTime;2;174;SummerNight StartTime [Min] 20:00 - 02-00 | in server checked!;;;;;;72
SN_SupTmpSet;53;SN_SupTmpSet;2;173;SummerNight SupTemp Reg Set [1/100C];;;;;;62
SN_OutTmpStart;53;SN_OutTmpStart;2;172;SummerNight OutDoor Temp Start [1/100C];;;;;;62
SN_ExtTmpStop;53;SN_ExtTmpStop;2;171;SummerNight Ext/Room Temp Stop [1/100C];;;;;;62
SN_ExtTmpStart;53;SN_ExtTmpStart;2;170;SummerNight Ext/Room Temp Start [1/100C];;;;;;62
CoolSupMinTmp;53;CoolSupMinTmp;2;169;Min SupplyTemp for Cool (Used for RoomReg);;;;;;62
CoolOutTmpMin;53;CoolOutTmpMin;2;168;Min OutDoorTemp for CoolAgg. Active;;;;;;62
CoolFlwForcePc;53;CoolFlwForcePc;2;167;Cool-FlowForce Percent Set [1/100 %];;;;;;98
ExtTempFireAlr;53;ExtTempFireAlr;2;166;ExtractTempSet for Internal FireAlr [1/100C];;;;;;62
SupTempFireAlr;53;SupTempFireAlr;2;165;SupplyTempSet for Internal FireAlr [1/100C];;;;;;62
RecicStopTmp;53;RecicStopTmp;2;164;StopTemp for Recirc Function [1/100 C];;;;;;62
RecicStartTmp;53;RecicStartTmp;2;163;StartTemp for Recirc Function [1/100 C];;;;;;62
SW_DateSumON;53;SW_DateSumON;2;162;Date for Start SummerMode (SW_Mode = 2);;;;;;95
SW_MonthSumON;53;SW_MonthSumON;2;161;Month for Start SummerMode (SW_Mode = 2);;;;;;95
SW_DateWintON;53;SW_DateWintON;2;160;Date for Start WinterMode (SW_Mode = 2);;;;;;95
SW_MonthWintON;53;SW_MonthWintON;2;159;Month for Start WinterMode (SW_Mode = 2);;;;;;95
SW_OutSummerON;53;SW_OutSummerON;2;158;OutdoorTemp for start SummerMode (SW_Mode = 1);;;;;;62
SW_OutWinterON;53;SW_OutWinterON;2;157;OutdoorTemp for start WinterMode (SW_Mode = 1);;;;;;62
SW_Mode;53;SW_Mode;2;156;Summer/Winter Mode: 0 - OFF 1 - Shift on outdoor temp 2 - Shift;;;;;;95
SWTC_SumComp;53;SWTC_SumComp;2;155;Sum/Wint-TempComp Summer compensation [1/100C];;;;;;62
SWTC_WintComp;53;SWTC_WintComp;2;154;Sum/Wint-TempComp Winter compensation [1/100C];;;;;;62
SWTC_SumX2;53;SWTC_SumX2;2;153;Sum/Wint-TempComp Summer Hi OutDoor TempSet [1/100C];;;;;;62
SWTC_SumX1;53;SWTC_SumX1;2;152;Sum/Wint-TempComp Summer Lo OutDoor TempSet [1/100C];;;;;;62
SWTC_WintX2;53;SWTC_WintX2;2;151;Sum/Wint-TempComp Winter Hi OutDoor TempSet [1/100C];;;;;;62
SWTC_WintX1;53;SWTC_WintX1;2;150;Sum/Wint-TempComp Winter Lo OutDoor TempSet [1/100C];;;;;;62
ExtTempDnRegIt;53;ExtTempDnRegIt;2;149;I-Time for ExtTempReg Flow DownReg Out [sec];;;;;;73
ExtTempHeat_It;53;ExtTempHeat_It;2;148;I-Time for Reg on Heat Out [sec];;;;;;73
ExtTempEXC_It;53;ExtTempEXC_It;2;147;I-Time for Reg on EXC Out [sec];;;;;;73
ExtTempCool_It;53;ExtTempCool_It;2;146;I-Time for Reg on CoolOut [sec];;;;;;73
ExtTempPB;53;ExtTempPB;2;145;P-Band for Extract TempReg heating [1/100C];;;;;;62
ExtTempDiffAlr;53;ExtTempDiffAlr;2;144;TempDiff between Set/Meas Alarm Limit [1/100C];;;;;;62
SupTempDnRegIt;53;SupTempDnRegIt;2;143;I-Time for SupTempReg Flow DownReg Out [sec];;;;;;73
SupTempHeat_It;53;SupTempHeat_It;2;142;I-Time for Reg on Heat Out [sec];;;;;;73
SupTempEXC_It;53;SupTempEXC_It;2;141;I-Time for Reg on EXC Out [sec];;;;;;73
SupTempCool_It;53;SupTempCool_It;2;140;I-Time for Reg on CoolOut [sec];;;;;;73
SupTempPB;53;SupTempPB;2;139;P-Band for Supply TempReg heating [1/100C];;;;;;62
SupTempDiffAlr;53;SupTempDiffAlr;2;138;TempDiff between Set/Meas Alarm Limit [1/100C];;;;;;62
SupTempDiffSet;53;SupTempDiffSet;2;137;TempDiff Set between Extract/Supply TempRegMode = 3;;;;;;62
SupTempMaxSet;53;SupTempMaxSet;2;136;Max Allowed SupplyTemp [1/100C];;;;;;62
SupTempMinSet;53;SupTempMinSet;2;135;Min Allowed SupplyTemp [1/100C];;;;;;62
TempRegSet;53;TempRegSet;2;134;TempSet for actual RegMode [1/100C];;;;;;62
TempRegMode;53;TempRegMode;2;133;0-Sup | 1-Ext | 2-Room | 3-Sup/Ext -Diff;;;;;;95
TimeSw-Mode27;53;TimeSw-Mode27;2;132;Mode Zone27 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode26;53;TimeSw-Mode26;2;131;Mode Zone26 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode25;53;TimeSw-Mode25;2;130;Mode Zone25 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode24;53;TimeSw-Mode24;2;129;Mode Zone24 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode23;53;TimeSw-Mode23;2;128;Mode Zone23 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode22;53;TimeSw-Mode22;2;127;Mode Zone22 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode21;53;TimeSw-Mode21;2;126;Mode Zone21 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode20;53;TimeSw-Mode20;2;125;Mode Zone20 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode19;53;TimeSw-Mode19;2;124;Mode Zone19 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode18;53;TimeSw-Mode18;2;123;Mode Zone18 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode17;53;TimeSw-Mode17;2;122;Mode Zone17 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode16;53;TimeSw-Mode16;2;121;Mode Zone16 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode15;53;TimeSw-Mode15;2;120;Mode Zone15 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode14;53;TimeSw-Mode14;2;119;Mode Zone14 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode13;53;TimeSw-Mode13;2;118;Mode Zone13 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode12;53;TimeSw-Mode12;2;117;Mode Zone12 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode11;53;TimeSw-Mode11;2;116;Mode Zone11 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode10;53;TimeSw-Mode10;2;115;Mode Zone10 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode09;53;TimeSw-Mode09;2;114;Mode Zone09 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode08;53;TimeSw-Mode08;2;113;Mode Zone08 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode07;53;TimeSw-Mode07;2;112;Mode Zone07 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode06;53;TimeSw-Mode06;2;111;Mode Zone06 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode05;53;TimeSw-Mode05;2;110;Mode Zone05 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode04;53;TimeSw-Mode04;2;109;Mode Zone04 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode03;53;TimeSw-Mode03;2;108;Mode Zone03 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode02;53;TimeSw-Mode02;2;107;Mode Zone02 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode01;53;TimeSw-Mode01;2;106;Mode Zone01 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Mode00;53;TimeSw-Mode00;2;105;Mode Zone00 0-OFF | 1-LoSpeed | 2-HiSpeed | 6-MedSpeed;;;;;;95
TimeSw-Stop27;53;TimeSw-Stop27;2;104;StopTime for TimeSwitch Zone27 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop26;53;TimeSw-Stop26;2;103;StopTime for TimeSwitch Zone26 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop25;53;TimeSw-Stop25;2;102;StopTime for TimeSwitch Zone25 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop24;53;TimeSw-Stop24;2;101;StopTime for TimeSwitch Zone24 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop23;53;TimeSw-Stop23;2;100;StopTime for TimeSwitch Zone23 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop22;53;TimeSw-Stop22;2;99;StopTime for TimeSwitch Zone22 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop21;53;TimeSw-Stop21;2;98;StopTime for TimeSwitch Zone21 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop20;53;TimeSw-Stop20;2;97;StopTime for TimeSwitch Zone20 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop19;53;TimeSw-Stop19;2;96;StopTime for TimeSwitch Zone19 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop18;53;TimeSw-Stop18;2;95;StopTime for TimeSwitch Zone18 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop17;53;TimeSw-Stop17;2;94;StopTime for TimeSwitch Zone17 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop16;53;TimeSw-Stop16;2;93;StopTime for TimeSwitch Zone16 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop15;53;TimeSw-Stop15;2;92;StopTime for TimeSwitch Zone15 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop14;53;TimeSw-Stop14;2;91;StopTime for TimeSwitch Zone14 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop13;53;TimeSw-Stop13;2;90;StopTime for TimeSwitch Zone13 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop12;53;TimeSw-Stop12;2;89;StopTime for TimeSwitch Zone12 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop11;53;TimeSw-Stop11;2;88;StopTime for TimeSwitch Zone11 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop10;53;TimeSw-Stop10;2;87;StopTime for TimeSwitch Zone10 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop09;53;TimeSw-Stop09;2;86;StopTime for TimeSwitch Zone09 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop08;53;TimeSw-Stop08;2;85;StopTime for TimeSwitch Zone08 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop07;53;TimeSw-Stop07;2;84;StopTime for TimeSwitch Zone07 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop06;53;TimeSw-Stop06;2;83;StopTime for TimeSwitch Zone06 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop05;53;TimeSw-Stop05;2;82;StopTime for TimeSwitch Zone05 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop04;53;TimeSw-Stop04;2;81;StopTime for TimeSwitch Zone04 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop03;53;TimeSw-Stop03;2;80;StopTime for TimeSwitch Zone03 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop02;53;TimeSw-Stop02;2;79;StopTime for TimeSwitch Zone02 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop01;53;TimeSw-Stop01;2;78;StopTime for TimeSwitch Zone01 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Stop00;53;TimeSw-Stop00;2;77;StopTime for TimeSwitch Zone00 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start27;53;TimeSw-Start27;2;76;StartTime for TimeSwitch Zone27 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start26;53;TimeSw-Start26;2;75;StartTime for TimeSwitch Zone26 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start25;53;TimeSw-Start25;2;74;StartTime for TimeSwitch Zone25 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start24;53;TimeSw-Start24;2;73;StartTime for TimeSwitch Zone24 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start23;53;TimeSw-Start23;2;72;StartTime for TimeSwitch Zone23 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start22;53;TimeSw-Start22;2;71;StartTime for TimeSwitch Zone22 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start21;53;TimeSw-Start21;2;70;StartTime for TimeSwitch Zone21 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start20;53;TimeSw-Start20;2;69;StartTime for TimeSwitch Zone20 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start19;53;TimeSw-Start19;2;68;StartTime for TimeSwitch Zone19 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start18;53;TimeSw-Start18;2;67;StartTime for TimeSwitch Zone18 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start17;53;TimeSw-Start17;2;66;StartTime for TimeSwitch Zone17 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start16;53;TimeSw-Start16;2;65;StartTime for TimeSwitch Zone16 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start15;53;TimeSw-Start15;2;64;StartTime for TimeSwitch Zone15 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start14;53;TimeSw-Start14;2;63;StartTime for TimeSwitch Zone14 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start13;53;TimeSw-Start13;2;62;StartTime for TimeSwitch Zone13 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start12;53;TimeSw-Start12;2;61;StartTime for TimeSwitch Zone12 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start11;53;TimeSw-Start11;2;60;StartTime for TimeSwitch Zone11 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start10;53;TimeSw-Start10;2;59;StartTime for TimeSwitch Zone10 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start09;53;TimeSw-Start09;2;58;StartTime for TimeSwitch Zone09 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start08;53;TimeSw-Start08;2;57;StartTime for TimeSwitch Zone08 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start07;53;TimeSw-Start07;2;56;StartTime for TimeSwitch Zone07 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start06;53;TimeSw-Start06;2;55;StartTime for TimeSwitch Zone06 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start05;53;TimeSw-Start05;2;54;StartTime for TimeSwitch Zone05 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start04;53;TimeSw-Start04;2;53;StartTime for TimeSwitch Zone04 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start03;53;TimeSw-Start03;2;52;StartTime for TimeSwitch Zone03 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start02;53;TimeSw-Start02;2;51;StartTime for TimeSwitch Zone02 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start01;53;TimeSw-Start01;2;50;StartTime for TimeSwitch Zone01 [Minute];;;;;;72
TimeSw-Start00;53;TimeSw-Start00;2;49;StartTime for TimeSwitch Zone00 [Minute];;;;;;72
TimeSw-DayMode;53;TimeSw-DayMode;2;48;DayMode (0..2)0-Mon..Sun | 1-Mon..Fri+Weekend | 2-Week;;;;;;95
ExtDrfStopMin;53;ExtDrfStopMin;2;47;Extended Drift Stop Minute (Hour*60+Min);;;;;;72
ExtDrfStopDay;53;ExtDrfStopDay;2;46;Extended Drift Stop Day (0-Mon..6-Sun);;;;;;95
ExtDrfStartMin;53;ExtDrfStartMin;2;45;Extended Drift Stop Minute (Hour*60+Min);;;;;;72
ExtDrfStartDay;53;ExtDrfStartDay;2;44;Extended Drift Stop Day (0-Mon..6-Sun);;;;;;95
TimeSw-Second;53;TimeSw-Second;2;43;Current Second;;;;;;73
TimeSw-Minute;53;TimeSw-Minute;2;42;Current Minute;;;;;;72
TimeSw-Hour;53;TimeSw-Hour;2;41;Current Hour;;;;;;71
TimeSw-Date;53;TimeSw-Date;2;40;Current Day;;;;;;95
TimeSw-Month;53;TimeSw-Month;2;39;Current Month;;;;;;95
TimeSw-Year;53;TimeSw-Year;2;38;Current Year;;;;;;95
FlwTmpCmpStop;53;FlwTmpCmpStop;2;37;FlowOutTempComp StopTempSet [1/100C];;;;;;62
FlwTmpCmpStart;53;FlwTmpCmpStart;2;36;FlowOutTempComp StartTempSet [1/100C];;;;;;62
FlwTmpCmpSet;53;FlwTmpCmpSet;2;35;FlowOutTempComp PercentSet [1/100C];;;;;;98
HS_AfterRunSet;53;HS_AfterRunSet;2;34;HiSpeed Afterrun TimeSet [Min];;;;;;95
ExtFlowFireSet;53;ExtFlowFireSet;2;33;User Extract Motor Percent Set at Fire [%];;;;;;98
SupFlowFireSet;53;SupFlowFireSet;2;32;User Supply Motor Percent Set at Fire [%];;;;;;98
ExtMtr_I_Time;53;ExtMtr_I_Time;2;31;Extract Motor Reg I-Time Set [Sec];;;;;;73
SupMtr_I_Time;53;SupMtr_I_Time;2;30;Supply Motor Reg I-Time Set [Sec];;;;;;73
FAN_ExtFlwOffs;53;FAN_ExtFlwOffs;2;29;FAN-Opt Regulator ExtFlow Offset [1/100%];;;;;;98
FAN_ExtMaxFlow;53;FAN_ExtMaxFlow;2;28;FAN-Opt Extract Regulator MinFlow [l/s];;;;;;87
FAN_ExtMinFlow;53;FAN_ExtMinFlow;2;27;FAN-Opt Extract Regulator MinFlow [l/s];;;;;;87
FAN_SupMaxFlow;53;FAN_SupMaxFlow;2;26;FAN-Opt Supply Regulator MaxFlow [l/s];;;;;;87
FAN_SupMinFlow;53;FAN_SupMinFlow;2;25;FAN-Opt Supply Regulator MinFlow [l/s];;;;;;87
CO2_I_Time;53;CO2_I_Time;2;24;CO2 Regulator I-Time [sec];;;;;;73
CO2_PB;53;CO2_PB;2;23;CO2 Regulator P-Band [ppm];;;;;;95
CO2_AlrLimit;53;CO2_AlrLimit;2;22;CO2 ppm AlarmLimet Set [ppm];;;;;;95
CO2_SupFlwOffs;53;CO2_SupFlwOffs;2;21;CO2 Regulator SupFlow Offset [1/100%];;;;;;98
CO2_MaxFlow;53;CO2_MaxFlow;2;20;CO2 Regulator MaxFlow [l/s];;;;;;87
CO2_MinFlow;53;CO2_MinFlow;2;19;CO2 Regulator MinFlow [l/s];;;;;;87
CO2_UserSetHP;53;CO2_UserSetHP;2;18;CO2 Regulator User SetPoint for Hi timer Periode(LO CO2 Val) [p;;;;;;95
CO2_UserSetLP;53;CO2_UserSetLP;2;17;CO2 Regulator User SetPoint for Lo timer Periode (HI CO2 Val) [;;;;;;95
MtrRegOffset;53;MtrRegOffset;2;14;Offset for Sup/Ext Motor Slave and CO2 Reg [1/100%];;;;;;98
ExtHiSpeedSet;53;ExtHiSpeedSet;2;13;User ExtractFlow-HiSpeedSet [l/s];;;;;;87
ExtLoSpeedSet;53;ExtLoSpeedSet;2;12;User ExtractFlow-LoSpeedSet [l/s];;;;;;87
SupHiSpeedSet;53;SupHiSpeedSet;2;11;User SupplyFlow-HiSpeedSet [l/s];;;;;;87
SupLoSpeedSet;53;SupLoSpeedSet;2;10;User SupplyFlow-LoSpeedSet [l/s];;;;;;87
ExtDuctMaxFlow;53;ExtDuctMaxFlow;2;9;Extract Max Flow for DuctReg [l/s];;;;;;87
ExtDuctMinFlow;53;ExtDuctMinFlow;2;8;Extract Min Flow for DuctReg [l/s];;;;;;87
ExtDuctPaHiSet;53;ExtDuctPaHiSet;2;7;HiSpeed DuctPressure Set [Pa];;;;;;53
ExtDuctPaLoSet;53;ExtDuctPaLoSet;2;6;LoSpeed DuctPressure Set [Pa];;;;;;53
SupDuctMaxFlow;53;SupDuctMaxFlow;2;5;Supply Max Flow for DuctReg [l/s];;;;;;87
SupDuctMinFlow;53;SupDuctMinFlow;2;4;Supply Min Flow for DuctReg [l/s];;;;;;87
SupDuctPaHiSet;53;SupDuctPaHiSet;2;3;HiSpeed DuctPressure Set [Pa];;;;;;53
SupDuctPaLoSet;53;SupDuctPaLoSet;2;2;LoSpeed DuctPressure Set [Pa];;;;;;53
MtrRegMode;53;MtrRegMode;2;1;0-Press | 1-Flow | 2-ExtSlave | 3-SupSlave 4-External VDC Set | 5 F;;;;;;95
ManDriftMode;53;ManDriftMode;2;0;0-Auto | 1-ManStop | 2-ManLo | 3-ManHi | 6-ManMed | 7-AdvScheduler;;;;;;95
ExtFil2RestDay;53;ExtFil2RestDay;0;337;Extract filter 2 restime before filtershift alarm activated;;0;366;;;95
SupFi2RestDay;53;SupFi2RestDay;0;336;Supply filter 2 restime before filtershift alarm activated;;0;366;;;95
ECextMtrFC_SW;53;ECextMtrFC_SW;0;335;EC-ExtractMotor Software Ver [1/100];;0;10;;;95
ECextMtrType;53;ECextMtrType;0;334;EC-ExtractMotor Type;;0;256;;;95
ECextMtrPrcSet;53;ECextMtrPrcSet;0;333;EC-ExtractMotor Output Set [%];;0;100;;;98
ECextDriftDay;53;ECextDriftDay;0;332;EC-ExtractMotor Drifttime in days;;0;30000;;;95
ECextDriftMin;53;ECextDriftMin;0;331;EC-ExtractMotor Drifttime in minuts;;0;1440;;;72
ECextMtrIout;53;ECextMtrIout;0;330;EC-ExtractMotor Output Current [mA];;0;32765;;;95
ECextMtrRPMOut;53;ECextMtrRPMOut;0;329;EC-ExtractMotor RPM Output [RPM];;0;10000;;;95
ECextMtrPrcOut;53;ECextMtrPrcOut;0;328;EC-ExtractMotor Percent Output [1/100%];;0;100;;;98
ECextBoot_SW;53;ECextBoot_SW;0;327;EC-ExtractMotor Boot Software Ver [1/100];;0;10;;;95
ECsupMtrPrcSet;53;ECsupMtrPrcSet;0;326;EC-SupplyMotor Output Set [%];;0;100;;;98
ECsupDriftDay;53;ECsupDriftDay;0;325;EC-SupplyMotor Drifttime in days;;0;30000;;;95
ECsupDriftMin;53;ECsupDriftMin;0;324;EC-SupplyMotor Drifttime in minuts;;0;1440;;;72
ECsupMtrIout;53;ECsupMtrIout;0;323;EC-SupplyMotor Output Current [mA];;0;32500;;;95
ECsupMtrRPMOut;53;ECsupMtrRPMOut;0;322;EC-SupplyMotor RPM Output [RPM];;0;10000;;;95
ECsupMtrPrcOut;53;ECsupMtrPrcOut;0;321;EC-SupplyMotor Percent Output [1/100%];;0;100;;;98
ECsupBoot_SW;53;ECsupBoot_SW;0;320;EC-SupplyMotor Boot Software Ver [1/100];;0;10;;;95
ECsupMtrFC_SW;53;ECsupMtrFC_SW;0;319;EC-SupplyMotor Software Ver [1/100];;0;10;;;95
ECsupMtrType;53;ECsupMtrType;0;318;EC-SupplyMotor Type;;0;256;;;95
EC2extMtPrcSet;53;EC2extMtPrcSet;0;317;EC-ExtractMotor Output Set [%];;0;100;;;98
EC2extDriftDay;53;EC2extDriftDay;0;316;EC-ExtractMotor Drifttime in days;;0;30000;;;95
EC2extDriftMin;53;EC2extDriftMin;0;315;EC-ExtractMotor Drifttime in minuts;;0;1440;;;72
EC2extMtPowOut;53;EC2extMtPowOut;0;314;EC-ExtractMotor Output Power [Watt];;0;7000;;;47
EC2extMtIout;53;EC2extMtIout;0;313;EC-ExtractMotor Output Current [mA];;0;30000;;;95
EC2extMtRPMOut;53;EC2extMtRPMOut;0;312;EC-ExtractMotor RPM Output [RPM];;0;10000;;;95
EC2extMtPrcOut;53;EC2extMtPrcOut;0;311;EC-ExtractMotor Percent Output [1/100%];;0;100;;;98
EC2extBoot_SW;53;EC2extBoot_SW;0;310;EC-ExtractMotor Boot Software Ver [1/100];;0;10;;;95
EC2extMtEC_SW;53;EC2extMtEC_SW;0;309;EC-ExtractMotor Software Ver [1/100];;0;10;;;95
EC2extMtType;53;EC2extMtType;0;308;EC-ExtractMotor Type;;0;256;;;95
EC2supMtPrcSet;53;EC2supMtPrcSet;0;307;EC2-SupplyMotor Output Set [%];;0;100;;;98
EC2supDriftDay;53;EC2supDriftDay;0;306;EC2-SupplyMotor Drifttime in days;;0;30000;;;95
EC2supDriftMin;53;EC2supDriftMin;0;305;EC2-SupplyMotor Drifttime in minuts;;0;1440;;;72
EC2supMtPowOut;53;EC2supMtPowOut;0;304;EC2-SupplyMotor Output Power [Watt];;0;7000;;;47
EC2supMtIout;53;EC2supMtIout;0;303;EC2-SupplyMotor Output Current [mA];;0;32500;;;95
EC2supMtRPMOut;53;EC2supMtRPMOut;0;302;EC2-SupplyMotor RPM Output [RPM];;0;10000;;;95
EC2supMtPrcOut;53;EC2supMtPrcOut;0;301;EC2-SupplyMotor Percent Output [1/100%];;0;100;;;98
EC2supBoot_SW;53;EC2supBoot_SW;0;300;EC2-SupplyMotor Boot Software Ver [1/100];;0;10;;;95
EC2supMtEC_SW;53;EC2supMtEC_SW;0;299;EC2-SupplyMotor Software Ver [1/100];;0;10;;;95
EC2supMtType;53;EC2supMtType;0;298;EC2-SupplyMotor Type;;0;256;;;95
HeatPmpHeatPow;53;HeatPmpHeatPow;0;297;HeatPump power used when heating is demanded. Otherwise CoolPow;;0;100;;;98
REXCPressAvg;53;REXCPressAvg;0;296;EXC Flow Measure | Extract channel;;0;2000;;;95
Ht2DelayTimer;53;Ht2DelayTimer;0;295;Timer delayed heat2;;0;7200;;;73
Humid_OutVDC;53;Humid_OutVDC;0;294;Output to SteamHuminifier [1/1000 V];;0;10;;;5
ROHShuntOutVDC;53;ROHShuntOutVDC;0;293;Voltage level | to shunt valve;;0;10;;;5
ROHShuntPower;53;ROHShuntPower;0;292;Shunt Valve Power;;0;100;;;98
ROHCondOutVDC;53;ROHCondOutVDC;0;291;Voltage level to step-up valve;;0;10;;;5
ROHCondPower;53;ROHCondPower;0;290;Condenser Valve Power;;0;100;;;98
FiltExtNewPa;53;FiltExtNewPa;0;289;Filter pressure for new-filter at actual flow [Pa] DYNAMICMODE ;;0;100;;;53
FiltSupNewPa;53;FiltSupNewPa;0;288;Filter pressure for new-filter at actual flow [Pa] DYNAMICMODE ;;0;100;;;53
FiltExtPrcStat;53;FiltExtPrcStat;0;287;Filter actual alarmstatus for ext-filter [1/100%] DYNAMICMODE O;;0;100;;;98
FiltSupPrcStat;53;FiltSupPrcStat;0;286;Filter actual alarmstatus for sup-filter [1/100%] DYNAMICMODE O;;0;100;;;98
DX_RestartTim4;53;DX_RestartTim4;0;285;Timer for DX-Cool Restart-Periode. When Timer get same as 3600/;;0;3600;;;73
DX_RestartTim3;53;DX_RestartTim3;0;284;Timer for DX-Cool Restart-Periode. When Timer get same as 3600/;;0;3600;;;73
DX_RestartTim2;53;DX_RestartTim2;0;283;Timer for DX-Cool Restart-Periode. When Timer get same as 3600/;;0;3600;;;73
DX_RestartTim1;53;DX_RestartTim1;0;282;Timer for DX-Cool Restart-Periode. When Timer get same as 3600/;;0;3600;;;73
DX_RestartCnt4;53;DX_RestartCnt4;0;281;Counter for DX-Cool RE-4 starts per hour (ExtMod-Reserve);;0;60;;;95
DX_RestartCnt3;53;DX_RestartCnt3;0;280;Counter for DX-Cool RE-3 starts per hour (ExtMod-Reserve);;0;60;;;95
HW2BattTemp;53;HW2BattTemp;0;279;Current HeatWaterBattTemp [1/100C];;0;40;;;62
DX_RestartCnt1;53;DX_RestartCnt1;0;278;Counter for DX-Cool RE-1 starts per hour (ExtMod-Reserve);;0;60;;;95
DX_OnTimerRE4;53;DX_OnTimerRE4;0;277;Timer for DX-Cool RE-4 ON-Periode [sec] (ExtMod-Reserve);;0;600;;;73
DX_OnTimerRE3;53;DX_OnTimerRE3;0;276;Timer for DX-Cool RE-3 ON-Periode [sec] (ExtMod-Reserve);;0;600;;;73
DX_OnTimerRE2;53;DX_OnTimerRE2;0;275;Timer for DX-Cool RE-2 ON-Periode [sec] (ExtMod-Reserve);;0;600;;;73
DX_OnTimerRE1;53;DX_OnTimerRE1;0;274;Timer for DX-Cool RE-1 ON-Periode [sec] (ExtMod-Reserve);;0;600;;;73
SN_HeatTime;53;SN_HeatTime;0;273;SummerNight Time whit Heat Demand [sec];;0;30000;;;73
FiltExt2AlrPa;53;FiltExt2AlrPa;0;272;Filter pressure for alarm-limit at actual flow [Pa] DYNAMICMODE;;0;100;;;53
FiltSup2AlrPa;53;FiltSup2AlrPa;0;271;Filter pressure for alarm-limit at actual flow [Pa] DYNAMICMODE;;0;100;;;53
HP_OutdCoilTmp;53;HP_OutdCoilTmp;0;270;Current air temperature just before the outdoor coil of the hea;;0;40;;;62
FiltExtPaAvr;53;FiltExtPaAvr;0;269;Average extfilter-pressure [Pa/30] DYNAMICMODE ONLY (zero in st;;0;100;;;53
FiltSupPaAvr;53;FiltSupPaAvr;0;268;Average supfilter-pressure [Pa/30] DYNAMICMODE ONLY (zero in st;;0;100;;;53
FiltExtFlowAvr;53;FiltExtFlowAvr;0;267;Average extflow-pressure [Pa] DYNAMICMODE ONLY (zero in staticm;;0;2000;;;53
FiltSupFlowAvr;53;FiltSupFlowAvr;0;266;Average supflow-pressure [Pa] DYNAMICMODE ONLY (zero in staticm;;0;2000;;;53
TTH6040TMPOutD;53;TTH6040TMPOutD;0;265;Current Temperature OutdoorTempSensor 6040 (External Sens) [1/1;;0;40;;;62
Humid_ActRHOut;53;Humid_ActRHOut;0;264;Actual % rel. Huminity Outdoor;;0;100;;;98
Humid_ActRHExh;53;Humid_ActRHExh;0;263;Actual % rel. Huminity Exthaust;;0;100;;;98
CCVME3CWActE3;53;CCVME3CWActE3;0;262;Consumed active energy three phases [Wh];;0;-1;;;95
CCVME3CWActE3H;53;CCVME3CWActE3H;0;261;Consumed active energy three phases [Wh];;0;-1;;;95
CCVME3CKActE3;53;CCVME3CKActE3;0;260;Consumed active energy three phases [kWh];;0;-1;;;95
CCVME3CKActE3H;53;CCVME3CKActE3H;0;259;Consumed active energy three phases [kWh];;0;-1;;;95
CVME3CWActEn3;53;CVME3CWActEn3;0;258;Consumed active energy three phases [Wh];;0;-1;;;95
CVME3CWActEn3H;53;CVME3CWActEn3H;0;257;Consumed active energy three phases [Wh];;0;-1;;;95
CVME3CKActEn3;53;CVME3CKActEn3;0;256;Consumed active energy three phases [kWh];;0;-1;;;95
CVME3CKActEn3H;53;CVME3CKActEn3H;0;255;Consumed active energy three phases [kWh];;0;-1;;;95
FullSFPLow;53;FullSFPLow;0;254;Combined SFP [Ws/m3 same ase J/m3];;0;-1;;;95
FullSFPHigh;53;FullSFPHigh;0;253;Combined SFP [Ws/m3 same ase J/m3];;0;-1;;;95
ExtSFPII;53;ExtSFPII;0;252;Extract SFP EC-2 [Ws/m3 same ase J/m3];;0;10000;;;95
SupSFPII;53;SupSFPII;0;251;Supply SFP EC-2 [Ws/m3 same ase J/m3];;0;10000;;;95
CCVMActEnrIIIH;53;CCVMActEnrIIIH;0;250;Active energy three phases [Wh];;0;-1;;;95
CCVMActPowIIIH;53;CCVMActPowIIIH;0;249;Active power three phases [W];;0;-1;;;47
CCVMActPoweL3H;53;CCVMActPoweL3H;0;248;Active power [W];;0;-1;;;47
CCVMCurrentL3H;53;CCVMCurrentL3H;0;247;Current value [mA];;0;-1;;;95
CCVMActPoweL2H;53;CCVMActPoweL2H;0;246;Active power [W];;0;-1;;;47
CCVMCurrentL2H;53;CCVMCurrentL2H;0;245;Current value [mA];;0;-1;;;95
CCVMActPoweL1H;53;CCVMActPoweL1H;0;244;Active power [W];;0;-1;;;47
CCVMCurrentL1H;53;CCVMCurrentL1H;0;243;Current value [mA];;0;-1;;;95
CVMActEnerIIIH;53;CVMActEnerIIIH;0;242;Active energy three phases [Wh];;0;-1;;;95
CVMActPoweIIIH;53;CVMActPoweIIIH;0;241;Active power three phases [W];;0;-1;;;47
CVMActPowerL3H;53;CVMActPowerL3H;0;240;Active power [W];;0;-1;;;47
CVMCurrentL3H;53;CVMCurrentL3H;0;239;Current value [mA];;0;-1;;;95
CVMActPowerL2H;53;CVMActPowerL2H;0;238;Active power [W];;0;-1;;;47
CVMCurrentL2H;53;CVMCurrentL2H;0;237;Current value [mA];;0;-1;;;95
CVMActPowerL1H;53;CVMActPowerL1H;0;236;Active power [W];;0;-1;;;47
CVMCurrentL1H;53;CVMCurrentL1H;0;235;Current value [mA];;0;-1;;;95
SupplyTemp2;53;SupplyTemp2;0;234;Current SupplyTemp2 [1/100C];;0;70;;;62
OutDoorSenTemp;53;OutDoorSenTemp;0;233;Internal OutDoorTemp [1/100C];;0;40;;;62
EfficiencyTemp;53;EfficiencyTemp;0;232;Current EfficiencyTemp [1/100C];;-40;100;;;62
CCVMActEnerIII;53;CCVMActEnerIII;0;231;Active energy three phases [Wh]];;0;-1;;;95
CVMActEnergIII;53;CVMActEnergIII;0;230;Active energy three phases [Wh];;0;-1;;;95
ECextMtrPowOut;53;ECextMtrPowOut;0;229;EC-ExtractMotor Output Power [Watt];;0;7000;;;47
ECsupMtrPowOut;53;ECsupMtrPowOut;0;228;EC-SupplyMotor Output Power [Watt];;0;7000;;;47
ElBatt2ActPow;53;ElBatt2ActPow;0;227;Actual used Power Elektrik Heat Battery 2;;0;300000;;;47
ElBattActPow;53;ElBattActPow;0;226;Actual used Power Elektrik Heat Battery;;0;300000;;;47
CCVMCVoltageL3L1;53;CCVMCVoltageL3L1;0;225;Phase-phase voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CCVMVoltageL2L3;53;CCVMVoltageL2L3;0;224;Phase-phase voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CCVMVoltageL1L2;53;CCVMVoltageL1L2;0;223;Phase-phase voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CCVMFrequency;53;CCVMFrequency;0;222;Frequency value [Hz];;0;600;;;27
CCVMCActPowerIII;53;CCVMCActPowerIII;0;221;Active power three phases [W];;0;-1;;;47
CCVMCActPowerL3;53;CCVMCActPowerL3;0;220;Active power [W];;0;-1;;;47
CCVMCCurrentL3;53;CCVMCCurrentL3;0;219;Current value [mA];;0;-1;;;95
CCVMCVoltageL3;53;CCVMCVoltageL3;0;218;Phase-neutral voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CCVMCActPowerL2;53;CCVMCActPowerL2;0;217;Active power [W];;0;-1;;;47
CCVMCCurrentL2;53;CCVMCCurrentL2;0;216;Current value [mA];;0;-1;;;95
CCVMCVoltageL2;53;CCVMCVoltageL2;0;215;Phase-neutral voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CCVMCActPowerL1;53;CCVMCActPowerL1;0;214;Active power [W];;0;-1;;;47
CCVMCCurrentL1;53;CCVMCCurrentL1;0;213;Current value [mA];;0;-1;;;95
CCVMCVoltageL1;53;CCVMCVoltageL1;0;212;Phase-neutral voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CVMVoltageL3L1;53;CVMVoltageL3L1;0;211;Phase-phase voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CVMVoltageL2L3;53;CVMVoltageL2L3;0;210;Phase-phase voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CVMVoltageL1L2;53;CVMVoltageL1L2;0;209;Phase-phase voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CVMFrequency;53;CVMFrequency;0;208;Frequency value [Hz];;0;60;;;27
CVMActPowerIII;53;CVMActPowerIII;0;207;Active power three phases [W];;0;-1;;;47
CVMActPowerL3;53;CVMActPowerL3;0;206;Active power [W];;0;-1;;;47
CVMCurrentL3;53;CVMCurrentL3;0;205;Current value [mA];;0;-1;;;95
CVMVoltageL3;53;CVMVoltageL3;0;204;Phase-neutral voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CVMActPowerL2;53;CVMActPowerL2;0;203;Active power [W];;0;-1;;;47
CVMCurrentL2;53;CVMCurrentL2;0;202;Current value [mA];;0;-1;;;95
CVMVoltageL2;53;CVMVoltageL2;0;201;Phase-neutral voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
CVMActPowerL1;53;CVMActPowerL1;0;200;Active power [W];;0;-1;;;47
CVMCurrentL1;53;CVMCurrentL1;0;199;Current value [mA];;0;-1;;;95
CVMVoltageL1;53;CVMVoltageL1;0;198;Phase-neutral voltage [V];;0;-0 | 1;;;5
ZM4_RH;53;ZM4_RH;0;197;ZoneModule 4 - RH Value;;0;100;;;95
ZM4_CO2VOC;53;ZM4_CO2VOC;0;196;ZoneModule 4 - CO2/VOC Value;;0;5000;;;95
ZM4_SetOffset;53;ZM4_SetOffset;0;195;ZoneModule 4 - Remote Setpoint Offset;;-40;100;;;95
ZM4_SupTemp;53;ZM4_SupTemp;0;194;ZoneModule 4 - Supply Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM4_RoomTemp;53;ZM4_RoomTemp;0;193;ZoneModule 4 - Room Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM4_CoolFlow;53;ZM4_CoolFlow;0;192;ZoneModule 4 - VAV Cooling Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM4_CoolSet;53;ZM4_CoolSet;0;191;ZoneModule 4 - VAV Cooling Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM4_HeatFlow;53;ZM4_HeatFlow;0;190;ZoneModule 4 - VAV Heating Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM4_HeatSet;53;ZM4_HeatSet;0;189;ZoneModule 4 - VAV Heating Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM4_ExtFlow;53;ZM4_ExtFlow;0;188;ZoneModule 4 - VAV Extract 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM4_ExtSet;53;ZM4_ExtSet;0;187;ZoneModule 4 - VAV Extract 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM4_Sup2Flow;53;ZM4_Sup2Flow;0;186;ZoneModule 4 - VAV Supply 2 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM4_Sup2Set;53;ZM4_Sup2Set;0;185;ZoneModule 4 - VAV Supply 2 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM4_Sup1Flow;53;ZM4_Sup1Flow;0;184;ZoneModule 4 - VAV Supply 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM4_Sup1Set;53;ZM4_Sup1Set;0;183;ZoneModule 4 - VAV Supply 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM4_Status;53;ZM4_Status;0;182;ZoneModule 4 - Status;;0;2;;;95
ZM3_RH;53;ZM3_RH;0;181;ZoneModule 3 - RH Value;;0;100;;;95
ZM3_CO2VOC;53;ZM3_CO2VOC;0;180;ZoneModule 3 - CO2/VOC Value;;0;5000;;;95
ZM3_SetOffset;53;ZM3_SetOffset;0;179;ZoneModule 3 - Remote Setpoint Offset;;-40;100;;;95
ZM3_SupTemp;53;ZM3_SupTemp;0;178;ZoneModule 3 - Supply Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM3_RoomTemp;53;ZM3_RoomTemp;0;177;ZoneModule 3 - Room Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM3_CoolFlow;53;ZM3_CoolFlow;0;176;ZoneModule 3 - VAV Cooling Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM3_CoolSet;53;ZM3_CoolSet;0;175;ZoneModule 3 - VAV Cooling Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM3_HeatFlow;53;ZM3_HeatFlow;0;174;ZoneModule 3 - VAV Heating Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM3_HeatSet;53;ZM3_HeatSet;0;173;ZoneModule 3 - VAV Heating Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM3_ExtFlow;53;ZM3_ExtFlow;0;172;ZoneModule 3 - VAV Extract 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM3_ExtSet;53;ZM3_ExtSet;0;171;ZoneModule 3 - VAV Extract 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM3_Sup2Flow;53;ZM3_Sup2Flow;0;170;ZoneModule 3 - VAV Supply 2 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM3_Sup2Set;53;ZM3_Sup2Set;0;169;ZoneModule 3 - VAV Supply 2 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM3_Sup1Flow;53;ZM3_Sup1Flow;0;168;ZoneModule 3 - VAV Supply 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM3_Sup1Set;53;ZM3_Sup1Set;0;167;ZoneModule 3 - VAV Supply 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM3_Status;53;ZM3_Status;0;166;ZoneModule 3 - Status;;0;2;;;95
ZM2_RH;53;ZM2_RH;0;165;ZoneModule 2 - RH Value;;0;100;;;95
ZM2_CO2VOC;53;ZM2_CO2VOC;0;164;ZoneModule 2 - CO2/VOC Value;;0;5000;;;95
ZM2_SetOffset;53;ZM2_SetOffset;0;163;ZoneModule 2 - Remote Setpoint Offset;;-40;100;;;95
ZM2_SupTemp;53;ZM2_SupTemp;0;162;ZoneModule 2 - Supply Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM2_RoomTemp;53;ZM2_RoomTemp;0;161;ZoneModule 2 - Room Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM2_CoolFlow;53;ZM2_CoolFlow;0;160;ZoneModule 2 - VAV Cooling Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM2_CoolSet;53;ZM2_CoolSet;0;159;ZoneModule 2 - VAV Cooling Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM2_HeatFlow;53;ZM2_HeatFlow;0;158;ZoneModule 2 - VAV Heating Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM2_HeatSet;53;ZM2_HeatSet;0;157;ZoneModule 2 - VAV Heating Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM2_ExtFlow;53;ZM2_ExtFlow;0;156;ZoneModule 2 - VAV Extract 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM2_ExtSet;53;ZM2_ExtSet;0;155;ZoneModule 2 - VAV Extract 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM2_Sup2Flow;53;ZM2_Sup2Flow;0;154;ZoneModule 2 - VAV Supply 2 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM2_Sup2Set;53;ZM2_Sup2Set;0;153;ZoneModule 2 - VAV Supply 2 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM2_Sup1Flow;53;ZM2_Sup1Flow;0;152;ZoneModule 2 - VAV Supply 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM2_Sup1Set;53;ZM2_Sup1Set;0;151;ZoneModule 2 - VAV Supply 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM2_Status;53;ZM2_Status;0;150;ZoneModule 2 - Status;;0;2;;;95
ZM1_RH;53;ZM1_RH;0;149;ZoneModule 1 - RH Value;;0;100;;;95
ZM1_CO2VOC;53;ZM1_CO2VOC;0;148;ZoneModule 1 - CO2/VOC Value;;0;5000;;;95
ZM1_SetOffset;53;ZM1_SetOffset;0;147;ZoneModule 1 - Remote Setpoint Offset;;-40;100;;;95
ZM1_SupTemp;53;ZM1_SupTemp;0;146;ZoneModule 1 - Supply Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM1_RoomTemp;53;ZM1_RoomTemp;0;145;ZoneModule 1 - Room Temperature Value;;-40;100;;;95
ZM1_CoolFlow;53;ZM1_CoolFlow;0;144;ZoneModule 1 - VAV Cooling Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM1_CoolSet;53;ZM1_CoolSet;0;143;ZoneModule 1 - VAV Cooling Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM1_HeatFlow;53;ZM1_HeatFlow;0;142;ZoneModule 1 - VAV Heating Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM1_HeatSet;53;ZM1_HeatSet;0;141;ZoneModule 1 - VAV Heating Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM1_ExtFlow;53;ZM1_ExtFlow;0;140;ZoneModule 1 - VAV Extract 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM1_ExtSet;53;ZM1_ExtSet;0;139;ZoneModule 1 - VAV Extract 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM1_Sup2Flow;53;ZM1_Sup2Flow;0;138;ZoneModule 1 - VAV Supply 2 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM1_Sup2Set;53;ZM1_Sup2Set;0;137;ZoneModule 1 - VAV Supply 2 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM1_Sup1Flow;53;ZM1_Sup1Flow;0;136;ZoneModule 1 - VAV Supply 1 Actuator Flow;;0;0;;;95
ZM1_Sup1Set;53;ZM1_Sup1Set;0;135;ZoneModule 1 - VAV Supply 1 Actuator Setpoint;;0;0;;;95
ZM1_Status;53;ZM1_Status;0;134;ZoneModule 1 - Status;;0;2;;;95
ZM_OpMode;53;ZM_OpMode;0;133;ZoneControl Operation Mode;;0;7;;;95
ZM_Count;53;ZM_Count;0;132;Number of Detected ZoneModules;;0;4;;;95
SupFilt2PaAvr;53;SupFilt2PaAvr;0;131;Supply 2 FilterPressure (Avr-Meas) [Pa];;0;5000;;;53
ExtFilt2PaAvr;53;ExtFilt2PaAvr;0;130;Extract 2 FlowPressure (Avr-Meas) [Pa];;0;5000;;;53
RelHumMixed;53;RelHumMixed;0;129;Rel. Humidity Mixedair;;0;100;;;98
Humid_ActRHSup;53;Humid_ActRHSup;0;128;Actual % rel. Huminity Supply;;0;100;;;98
Humid_ActRHExt;53;Humid_ActRHExt;0;127;Actual % rel. Huminity Extract;;0;100;;;98
CombiBattTemp;53;CombiBattTemp;0;126;Current HeatWaterBattTemp [1/100C];;0;40;;;62
ExtFilRestDay;53;ExtFilRestDay;0;125;Extract restime before filtershift alarm activated;;0;366;;;95
OutFilRestDay;53;OutFilRestDay;0;124;Outdoor restime before filtershift alarm activated;;0;366;;;95
CoolVDC_Out2 ;53;CoolVDC_Out2 ;0;123;Cool VDC-Signal out 2 for CoolAgg. [1/1000 V];;0;10;;;5
RecDampPrcDis;53;RecDampPrcDis;0;122;Display value Damper position without corrections;;0;100;;;98
RecFreshAirDis;53;RecFreshAirDis;0;121;Display value Damper position without corrections;;0;100;;;98
CW_InletTemp;53;CW_InletTemp;0;120;Current CoolWaterBattTemp [1/100C];;-40;40;;;62
PHeatTempAir;53;PHeatTempAir;0;119;Current AirTemp after Preheater [1/100C];;0;40;;;62
ExtOutDTemp;53;ExtOutDTemp;0;118;Current external OutDoorTemp [1/100C];;-50;50;;;62
AtvSupPower;53;AtvSupPower;0;117;SupplyMotor Input Power [KiloWatt];;0;300;;;95
AtvExtPower;53;AtvExtPower;0;116;ExtractMotor Input Power [Watt];;0;300;;;95
CombiCoolPow;53;CombiCoolPow;0;115;CombiBattery VDC-Signal out for AfterHeat [1/1000 V];;0;100;;;98
CombiHeatPow;53;CombiHeatPow;0;114;CombiPower [1/100 %];;0;100;;;98
CombiVDC_Out;53;CombiVDC_Out;0;113;CombiBattery VDC-Signal out for AfterHeat [1/1000 V];;0;10;;;5
RecClosTimer;53;RecClosTimer;0;112;;;0;7200;;;73
RecAltFlwAct;53;RecAltFlwAct;0;111;Status Chg airflow recirce;;0;2;;;95
HP_CoilPaMeas;53;HP_CoilPaMeas;0;110;Measured pressure loss at the heat pump outdoor coil.;;0;5000;;;53
HW12_VDCOut;53;HW12_VDCOut;0;109;Voltage level | HWB1 Out2;;0;10;;;95
EXCActualEff;53;EXCActualEff;0;108;EXC actual Efficiency in [1/100%];;0;100;;;98
AtvExtFCTyp;53;AtvExtFCTyp;0;107;ExtractMotor Actual Alarmstatus;;0;30000;;;95
AtvSupFCTyp;53;AtvSupFCTyp;0;106;SupplyMotor Actual Alarmstatus;;0;30000;;;95
PHWMTemp;53;PHWMTemp;0;105;Current HeatWaterBattTemp [1/100C];;0;40;;;62
PHeatPower;53;PHeatPower;0;104;Heatpower Preheater;;0;100;;;98
Heat2Power;53;Heat2Power;0;103;AfterHeat2-Regulator Power [1/100 %];;0;100;;;98
AddOnTSensor4;53;AddOnTSensor4;0;100;Additional TempSensor4 [1/100C];;0;50;;;62
AddOnTSensor3;53;AddOnTSensor3;0;99;Additional TempSensor3 [1/100C];;0;50;;;62
AddOnTSensor2;53;AddOnTSensor2;0;98;Additional TempSensor2 [1/100C];;0;50;;;62
AddOnTSensor1;53;AddOnTSensor1;0;97;Additional TempSensor1 [1/100C];;0;50;;;62
DisplaySW_Ver;53;DisplaySW_Ver;0;96;Display Software Ver [1/100];;0;300;;;95
MasterSW_Ver;53;MasterSW_Ver;0;95;Master Software Ver [1/100];;0;300;;;95
Alr_Released15;53;Alr_Released15;0;94;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released14;53;Alr_Released14;0;93;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released13;53;Alr_Released13;0;92;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released12;53;Alr_Released12;0;91;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released11;53;Alr_Released11;0;90;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released10;53;Alr_Released10;0;89;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released09;53;Alr_Released09;0;88;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released08;53;Alr_Released08;0;87;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released07;53;Alr_Released07;0;86;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released06;53;Alr_Released06;0;85;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released05;53;Alr_Released05;0;84;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released04;53;Alr_Released04;0;83;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released03;53;Alr_Released03;0;82;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released02;53;Alr_Released02;0;81;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released01;53;Alr_Released01;0;80;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
Alr_Released00;53;Alr_Released00;0;79;Stack for active alarm's (0 indicate end of stack);;0;100;;;95
ExtDrfMinLeft;53;ExtDrfMinLeft;0;78;Extended Drift Minute's Left;;0;1439;;;72
ExtDrfDaysLeft;53;ExtDrfDaysLeft;0;77;Extended Drift Day's Left;;0;6;;;95
TimeSw-WeekDay;53;TimeSw-WeekDay;0;76;Current WeekDay (0-Mon..6-Sun);;0;6;;;95
EXTM2_SW_Ver;53;EXTM2_SW_Ver;0;75;ExtensionModul-2 SoftwareVer [1/100];;0;100;;;95
EXTM1_SW_Ver;53;EXTM1_SW_Ver;0;74;ExtensionModul-1 SoftwareVer [1/100];;0;100;;;95
EXC_PrcSet;53;EXC_PrcSet;0;73;EXC-PercentSet [1/100%];;0;100;;;98
EXC_DriftDays;53;EXC_DriftDays;0;72;EXC-DriftDays;;0;32000;;;95
EXC_Power;53;EXC_Power;0;71;EXC-Output Power [W];;0;100;;;47
EXC_Iout;53;EXC_Iout;0;70;EXC-Current Out [mA];;0;10000;;;95
EXC_RpmOut;53;EXC_RpmOut;0;69;EXC-RpmOutput [1/100rpm];;0;200;;;95
EXC_PrcOut;53;EXC_PrcOut;0;68;EXC-Percent Out [1/100%];;0;100;;;98
EXC_Software;53;EXC_Software;0;67;EXC-Software Ver [1/100];;0;100;;;95
EXC_Type;53;EXC_Type;0;66;EXC-MotorType;;0;8;;;95
ExtSFP;53;ExtSFP;0;65;Extract SFP [Ws/m3 same ase J/m3];;0;10000;;;95
FCextMtrPrcSet;53;FCextMtrPrcSet;0;64;ExtractMotor Output Set [%];;0;100;;;98
FCextMtrPowOut;53;FCextMtrPowOut;0;63;ExtractMotor Output Power [Watt];;0;6000;;;47
FCextMtrIout;53;FCextMtrIout;0;62;ExtractMotor Output Current [mA];;0;-30536;;;95
FCextMtrHzOut;53;FCextMtrHzOut;0;61;ExtractMotor Frequency Output [1/100 Hz];;0;100;;;27
FCextMtrPrcOut;53;FCextMtrPrcOut;0;60;ExtractMotor Percent Output [1/100%];;0;100;;;98
FCextMtrIO_SW;53;FCextMtrIO_SW;0;59;ExtractMotor IO-Card Software Ver [1/100];;0;10;;;95
FCextMtrFC_SW;53;FCextMtrFC_SW;0;58;ExtractMotor Software Ver [1/100];;0;10;;;95
FCextMtrType;53;FCextMtrType;0;57;ExtractMotor Type;;0;256;;;95
SupSFP;53;SupSFP;0;56;Supply SFP [Ws/m3 same ase J/m3];;0;10000;;;95
FCsupMtrPrcSet;53;FCsupMtrPrcSet;0;55;SupplyMotor Output Set [%];;0;100;;;98
FCsupMtrPowOut;53;FCsupMtrPowOut;0;54;SupplyMotor Output Power [Watt];;0;6000;;;47
FCsupMtrIout;53;FCsupMtrIout;0;53;SupplyMotor Output Current [mA];;0;-30536;;;95
FCsupMtrHzOut;53;FCsupMtrHzOut;0;52;SupplyMotor Frequency Output [1/100 Hz];;0;100;;;27
FCsupMtrPrcOut;53;FCsupMtrPrcOut;0;51;SupplyMotor Percent Output [1/100%];;0;100;;;98
FCsupMtrIO_SW;53;FCsupMtrIO_SW;0;50;SupplyMotor IO-Card Software Ver [1/100];;0;10;;;95
FCsupMtrFC_SW;53;FCsupMtrFC_SW;0;49;SupplyMotor Software Ver [1/100];;0;10;;;95
FCsupMtrType;53;FCsupMtrType;0;48;SupplyMotor Type;;0;256;;;95
C_HiPress2Bar;53;C_HiPress2Bar;0;47;Actual HiPressSens-2 Bar [1/100 Bar];;0;100;;;95
C_LoPress2Bar;53;C_LoPress2Bar;0;46;Actual LoPressSens-2 Bar [1/100 Bar];;0;100;;;95
C_HiPress1Bar;53;C_HiPress1Bar;0;45;Actual HiPressSens-1 Bar [1/100 Bar];;0;100;;;95
C_LoPress1Bar;53;C_LoPress1Bar;0;44;Actual LoPressSens-1 Bar [1/100 Bar];;0;100;;;95
CoolVin4Alarm;53;CoolVin4Alarm;0;43;Cool Alarm-4 VDC-Signal [1/100 %];;0;100;;;98
CoolVin3Alarm;53;CoolVin3Alarm;0;42;Cool Alarm-3 VDC-Signal [1/100 %];;0;100;;;98
CoolVin2Alarm;53;CoolVin2Alarm;0;41;Cool Alarm-2 VDC-Signal [1/100 %];;0;100;;;98
CoolVin1Alarm;53;CoolVin1Alarm;0;40;Cool Alarm-1 VDC-Signal [1/100 %];;0;100;;;98
CoolFlwForcePw;53;CoolFlwForcePw;0;39;Cool Force Flow Power [1/100 %];;0;100;;;98
CoolActPower;53;CoolActPower;0;38;Actual Cool-Power [1/100%];;0;100;;;98
CoolPower;53;CoolPower;0;37;Cool Regulator Power [1/100 %];;0;100;;;98
HeatPower;53;HeatPower;0;36;AfterHeat-Regulator Power [1/100 %];;0;100;;;98
HeatEXCPower;53;HeatEXCPower;0;35;EXC-Regulator HeatPower [1/100 %];;0;100;;;98
SWTC_ActSetOfs;53;SWTC_ActSetOfs;0;34;Sum/Wint-TempComp actual Setpoint offset [1/100C];;-10;10;;;62
FlwTmpCmpOut;53;FlwTmpCmpOut;0;33;FlowOutTempComp PercentOut [1/100C];;0;100;;;98
FiltExtAlrPa;53;FiltExtAlrPa;0;32;Filter pressure for alarm-limit at actual flow [Pa] DYNAMICMODE;;0;100;;;53
FiltSupAlrPa;53;FiltSupAlrPa;0;31;Filter pressure for alarm-limit at actual flow [Pa] DYNAMICMODE;;0;100;;;53
ExtMotorSet;53;ExtMotorSet;0;30;Extract MotorSignal [%];;0;100;;;98
SupMotorSet;53;SupMotorSet;0;29;Supply MotorSignal [%];;0;100;;;98
ExtFiltPaAvr;53;ExtFiltPaAvr;0;28;Extract FilterPressure (Avr-Meas) [Pa];;0;5000;;;53
SupFiltPaAvr;53;SupFiltPaAvr;0;27;Supply FilterPressure (Avr-Meas) [Pa];;0;5000;;;53
HW_BattTemp;53;HW_BattTemp;0;26;Current HeatWaterBattTemp [1/100C];;0;40;;;62
BattEXC_Temp;53;BattEXC_Temp;0;25;WaterBatt Temp after EXC [1/100C];;0;60;;;62
TempRegVal;53;TempRegVal;0;24;RegVal for actual RegMode [1/100C];;0;70;;;62
TempRegMeas;53;TempRegMeas;0;23;TempMeas for actual RegMode [1/100C];;0;70;;;62
ExhaustTemp;53;ExhaustTemp;0;22;Current ExhaustTemp [1/100C];;0;40;;;62
RoomTemp;53;RoomTemp;0;21;Current RoomTemp (External Sens) [1/100C];;0;212;;;62
OutDoorTemp;53;OutDoorTemp;0;20;Current OutDoorTemp [1/100C];;0;40;;;62
ExtTempRegSet;53;ExtTempRegSet;0;19;Regulator ExtractTemp-Set [1/100C];;0 | 1;60;;;62
ExtTemp;53;ExtTemp;0;18;Current ExtractTemp [1/100C];;0;60;;;62
SupTempRegSet;53;SupTempRegSet;0;17;Regulator SupplyTemp-Set [1/100C];;0;70;;;62
SupTemp;53;SupTemp;0;16;Current SupplyTemp [1/100C];;0;70;;;62
ExtFC_MaxFlow;53;ExtFC_MaxFlow;0;15;Extract FC-Max Flow [l/s];;100;30000;;;87
SupFC_MaxFlow;53;SupFC_MaxFlow;0;14;Supply FC-Max Flow [l/s];;100;30000;;;87
FAN_ExtPrcMeas;53;FAN_ExtPrcMeas;0;13;FAN-Opt Extract Signal [1/100%];;0;100;;;98
FAN_SupPrcMeas;53;FAN_SupPrcMeas;0;12;FAN-Opt Supply Signal [1/100%];;0;100;;;98
MtrFanExtVin;53;MtrFanExtVin;0;11;0-10VDC External Supply Motor Signal (FAN-Opt);;0;100;;;98
MtrFanSupVin;53;MtrFanSupVin;0;10;FAN-Optimize Signal [%];;0;100;;;98
CO2_ppmMeas;53;CO2_ppmMeas;0;9;CO2 Sensor ppm Measure [ppm];;0;10000;;;95
ExtFlowRegSet;53;ExtFlowRegSet;0;8;Regulator ExtractFlow-Set [l/s];;0;30000;;;87
ExtFlow;53;ExtFlow;0;7;Current ExtractFlow [l/s];;0;30000;;;87
SupFlowRegSet;53;SupFlowRegSet;0;6;Regulator SupplyFlow-Set [l/s];;0;30000;;;87
SupFlow;53;SupFlow;0;5;Current SupplyFlow [l/s];;0;30000;;;87
ExtDuctPaRgSet;53;ExtDuctPaRgSet;0;4;Regulator SetPoint for DuctPressReg [Pa];;0;5000;;;53
ExtDuctPa;53;ExtDuctPa;0;3;Extract DuctPressure (Calc from PressSignal) [Pa];;0;5000;;;53
SupDuctPaRgSet;53;SupDuctPaRgSet;0;2;Regulator SetPoint for DuctPressReg [Pa];;0;5000;;;53
SupDuctPa;53;SupDuctPa;0;1;Supply DuctPressure (Calc from PressSignal) [Pa];;0;5000;;;53
DriftMode;53;DriftMode;0;0;Current DriftMode 000-099:Agg Stop 100-199:Agg Lo Speed 200-299;;0;500;;;95