## Slide 1
Mise en œuvre Manchons acoustiques

## Slide 2
GLOSSAIRE
        ITI : Isolation par l’intérieure
        ITE : Isolation par l’extérieur
        MTC : Manchon en traversée de mur circulaire
        MTR : Manchon en traversée de mur rectangulaire
        MHF : Manchon haut de fenêtre
        MEA : Manchon de raccordement pour MTR, MTC et MHF
        TR : Traversée rectangulaire entre le MTR et le auvent rectangulaire
        TM : Manchon traversant pour remplacer le MEA45 ou MEA85
        P20 : Mousse acoustique pour MTR
        A125 : Mousse acoustique pour MTC

## Slide 6
Schéma
de
choix
manchons

## Slide 7
MTC en ITI
#HealthyLiving

## Slide 8
MTC + MEA 45 + Tube PVC
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
>9cm
Exterieur
1. Faire une réservation dans le béton avec le tube PVC
Intérieur
Produit : MTC Acoustique (11011402) + MEA 45 (11011378)
Produit principal
Accessoires
Béton
3. Visser les pattes
dans le mur
Béton
5. Mettre l’isolant
Béton
Isolant
Placo
7. Faire coulisser le MEA à travers le placo puis à l'intérieur du MTC
Béton
Isolant
Placo
8. Fixer l’entrée d'air sur le MEA et dans le placo
2. Déplier les languettes pour centrer le manchon sur le tube PVC
9. Insérer le auvent fixé par 3 clips griffes
GEB Ø100 (124x149x38 mm)
Réf : 11011239
GEB Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011240
GES Ø 100 (124x124x38 mm)
Réf: 11011242
GES Ø125 (149x149x38 mm)
Réf :11011243
GEA Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011238
4. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l’isolant pour intégrer le MTC
6. Faire une entaille de 353 par 13,8 mm dans le placo pour le MEA
Tube PVC Ø125
Dexterne= 125mm
Dinterne = 117-118 mm
Isolant + placo: 10 à 12 cm
Béton : peu importe
MTC siliconé
Produit : Mousse acoustique A 125 mm
Réf : 11011377

## Slide 9
Intérieur
Produit : MTC Acoustique (11011402) + MEA 85 (11011401)
Accessoires
MTC + MEA 85 + Tube PVC
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Extérieur
Isolant + placo: 12 à 17 cm
Béton : peu importe
MTC siliconé
Produit principal
GEB Ø100 (124x149x38 mm)
Réf : 11011239
GEB Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011240
GES Ø 100 (124x124x38 mm)
Réf: 11011242
GES Ø125 (149x149x38 mm)
Réf :11011243
GEA Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011238
Produit : Mousse acoustique A 125 mm
Réf : 11011377
>9cm
1. Faire une réservation dans le béton avec le tube PVC
Béton
3. Visser les pattes
dans le mur
Béton
2. Déplier les languettes pour centrer le manchon sur le tube PVC
5. Mettre l’isolant
Béton
Isolant
Placo
4. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l’isolant pour intégrer le MTC
6. Faire une entaille de 353 par 13,8 mm dans le placo pour le MEA
Béton
Isolant
Placo
8. Fixer l’entrée d'air sur le MEA et dans le placo
9. Insérer le auvent fixé par 3 clips griffes
7. Faire coulisser le MEA à travers le placo puis à l'intérieur du MTC
Tube PVC Ø125
Dexterne= 125mm
Dinterne = 117-118 mm

## Slide 10
Produit : MTC Acoustique (11011402) + manchon de raccordement TM (11011501) + Rallonge TM 20 à 30 mm (11011893)
5. Mettre l’isolant
Béton
Isolant
Placo
MTC + TM et Rallonge TM + Tube PVC
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Exterieur
Intérieur
Béton
Béton
Isolant
Placo
9. Fixer l’entrée d'air sur le TM et dans le placo
10. Insérer le auvent fixé par 3 clips griffes
3. Visser le TM sur le manchon
4. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l’isolant pour intégrer le MTC
6. Faire une entaille de 352 par 16 mm dans le placo pour le TM
Isolant + placo: 14 à 30 cm
Béton : peu importe
Accessoires
8. Faire coulisser le TM à travers le placo puis jusqu’à l’autre partie du TM déjà fixée sur le manchon
4. Visser les pattes
dans le mur
2. Déplier les languettes pour centrer le manchon sur le tube PVC
Produit principal
GEB Ø100 (124x149x38 mm)
Réf : 11011239
GEB Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011240
GES Ø 100 (124x124x38 mm)
Réf: 11011242
GES Ø125 (149x149x38 mm)
Réf :11011243
GEA Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011238
Produit : Mousse acoustique A 125 mm
Réf : 11011377
MTC + TM et rallonge TM
Insérer autant de rallonge TM que nécessaire sur le TM fixé au manchon pour couvrir la majeure partie de l'épaisseur d'isolant.
>9cm
1. Faire une réservation dans le béton avec le tube PVC
Béton
Tube PVC Ø125
Dexterne= 125mm
Dinterne = 117-118 mm

## Slide 11
MTC en ITE
#HealthyLiving

## Slide 12
MTC + MEA 160 + Tube PVC
Mise en oeuvre en Isolation Extérieure
Extérieur
1. Faire une réservation dans le béton de 160 par 40 mm
6. Emboîter le tube PVC D125 mm sur le manchon grâce aux pattes de centrage
Isolant
Béton
7. Visser l’entrée d'air sur le MEA
Produit : MTC Acoustique (11011402) + MEA 160 mm (11011371)
2. Intégrer le MEA dans le béton
Intérieur
Béton
16 cm
4. Visser les pattes
sur le béton
Isolant
Béton
8. Insérer le auvent fixé par 3 clips griffes
3. Déplier les languettes
pour guider le MTC dans le MEA
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l'isolant pour intégrer le manchon
Isolant : > 9 cm
Béton : 16 cm
Accessoires
Produit principal
GEB Ø100 (124x149x38 mm)
Réf : 11011239
GEB Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011240
GES Ø 100 (124x124x38 mm)
Réf: 11011242
GES Ø125 (149x149x38 mm)
Réf :11011243
GEA Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011238
Produit : Mousse acoustique A 125 mm
Réf : 11011377
Béton
Tube PVC Ø125
Dexterne= 125mm
Dinterne = 117-118 mm

## Slide 13
MTC + MEA 200 + Tube PVC
Mise en oeuvre en Isolation Extérieure
Extérieur
Produit : MTC Acoustique (11011402) + MEA 200 mm (11011373)
Intérieur
20 cm
Isolant : > 9 cm
Béton : 20 cm
Accessoires
Produit principal
GEB Ø100 (124x149x38 mm)
Réf : 11011239
GEB Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011240
GES Ø 100 (124x124x38 mm)
Réf: 11011242
GES Ø125 (149x149x38 mm)
Réf :11011243
GEA Ø125 (149x149x38 mm)
Réf : 11011238
Produit : Mousse acoustique A 125 mm
Réf : 11011377
1. Faire une réservation dans le béton de 200 par 40 mm
2. Intégrer le MEA dans le béton
Béton
20 cm
4. Visser les pattes
sur le béton
3. Déplier les languettes
pour guider le MTC dans le MEA
Béton
6. Emboîter le tube PVC D125 mm sur le manchon grâce aux pattes de centrage
Isolant
Béton
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l'isolant pour intégrer le manchon
Isolant
Béton
7. Visser l’entrée d'air sur le MEA
8. Insérer le auvent fixé par 3 clips griffes
Tube PVC Ø125
Dexterne= 125mm
Dinterne = 117-118 mm

## Slide 14
MTC + en ITI
#HealthyLiving

## Slide 15
MTC+ + MPR et rallonge + Tube PVC
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Produit : MTC+ MPR et plaque de finition (11011405) + Rallonge MPR (11011406)
Tube PVC Ø125
Accessoires
Installation préconisée avec l’EHL S
Plaque de finition lègèrement visible autour de l’EHL
Isolant : > 9,7 cm
Béton : > 18 cm
SRT+ siliconé
Produit principal
Plaque indispensable pour l’étanchéité
>9cm
Exterieur
1. Faire une réservation dans le béton avec le tube PVC
Intérieur
Béton
3. Visser les pattes
dans le mur
Béton
5. Mettre l’isolant
Béton
Isolant
Placo
7. Faire coulisser le raccord à travers le placo puis à l'intérieur du MTC+
Béton
Isolant
Placo
8. Fixer la plaque de finition et l’entrée d'air sur le raccord pour MTC+
2. Insérer le tube du MTC+ dans la réservation PVC
9. Insérer le auvent fixé par 3 clips griffes
4. Faire une réservation de 520 par 240 mm dans l’isolant pour intégrer le MTC+
6. Faire une entaille de 361 par 16 mm dans le placo pour le raccord pour MTC+
GEB Ø100
Réf: 11011239
GEB Ø125
Réf: 11011240
GES Ø 100
Réf: 11011242
GES Ø125
Réf :11011243
GEA Ø125
Réf : 11011238
11011405
11011406

## Slide 16
MTR en ITI
#HealthyLiving

## Slide 17
Produit : MTR Acoustique (11011404) + MEA 45 (11011378)
Produit principal
Accessoires
MTR + MEA 45 + TR 140 – 270
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Extérieur
Intérieur
14 – 27 cm
Béton
Béton
Isolant
4. Visser les pattes du manchon
sur le mur
> 9 cm
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l’isolant pour intégrer le MTR
1. Faire une réservation dans le béton pour insérer le TR coulissant ou couler le TR dans le béton*
*Attention à ralentir la coulée du béton au niveau du TR
MTR siliconé
Isolant + placo: 10 à 12 cm
Béton : 14 à 27 cm
Produit : Auvent maçonnerie
Réf : 11011218
TR coulissant 14 à 27 cm
Réf: 11011389
Le côté avec les ergots permet de fixer le auvent dans le TR.
Mousse P20 (129x20x269 mm)
Réf : 11011386
Se pose dans le TR coulissant pour les épaisseurs de béton > 13 cm
2. Insérer le TR coulissant et la mousse P20 si nécessaire
3. Déplier les languettes pour centrer le manchon dans le TR
10. Visser le auvent avec les vis auto perforantes sur les ergots du TR
6. Placer l’isolant sur le MTR
8. Faire coulisser le MEA à travers le placo puis à l’intérieur du MTR
Béton
Isolant
9. Fixer l’entrée d'air sur le MEA
Placo
7. Faire une entaille de 353 par 12,8 mm dans le placo pour le MEA
Béton
Isolant
Placo

## Slide 18
Produit : MTR Acoustique (11011404) + MEA 85 (11011401)
Produit principal
Accessoires
MTR + MEA 85 + TR 140 – 270
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Extérieur
Intérieur
14 – 27 cm
Béton
Béton
Isolant
4. Visser les pattes du manchon
sur le mur
> 9 cm
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l’isolant pour intégrer le MTR
1. Faire une réservation dans le béton pour insérer le TR coulissant ou couler le TR dans le béton*
*Attention à ralentir la coulée du béton au niveau du TR
MTR siliconé
Isolant + placo: 12 à 17 cm
Béton : 14 à 27 cm
Produit : Auvent maçonnerie
Réf : 11011218
Mousse P20 (129x20x269 mm)
Réf : 11011386
Se pose dans le TR coulissant pour les épaisseurs de béton > 13 cm
2. Insérer le TR coulissant et la mousse P20 si nécessaire
3. Déplier les languettes pour centrer le manchon dans le TR
10. Visser le auvent avec les vis auto perforantes sur les ergots du TR
6. Placer l’isolant sur le MTR
8. Faire coulisser le MEA à travers le placo puis à l’intérieur du MTR
Béton
Isolant
9. Fixer l’entrée d'air sur le MEA
Placo
7. Faire une entaille de 353 par 12,8 mm dans le placo pour le MEA
Béton
Isolant
Placo
TR coulissant 14 à 27 cm
Réf: 11011389
Le côté avec les ergots permet de fixer le auvent dans le TR.

## Slide 19
Produit principal
Accessoires
MTR + TM et Rallonge TM + TR 140 à 270
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Extérieur
Intérieur
14 – 27 cm
Béton
Produit : MTR Acoustique (11011404) + manchon de raccordement TM (11011501) + Rallonge TM 20 à 30 mm (11011893)
1. Faire une réservation dans le béton pour insérer le TR coulissant ou couler le TR dans le béton*
*Attention à ralentir la coulée du béton au niveau du TR
Isolant + placo: 14 à 30 cm
Béton : 14 à 27 cm
Produit : Auvent maçonnerie
Réf : 11011218
Mousse P20 (129x20x269 mm)
Réf : 11011386
Se pose dans le TR coulissant pour les épaisseurs de béton > 13 cm
2. Insérer le TR coulissant et la mousse P20 si nécessaire
MTC + TM et rallonge TM
Béton
5. Visser les pattes du manchon sur le mur
3. Visser le TM sur le manchon
4. Déplier les languettes pour centrer le manchon dans le TR
> 9 cm
Béton
Isolant
9. Insérer la 2e partie du TM à travers le placo
10. Fixer l’entrée d'air sur le TM et le placo
7. Mettre l’isolant
Placo
6. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l’isolant pour intégrer le MTC et le(s) rallonge(s) TM
8. Faire une entaille de 352 par 16 mm dans le placo pour le TM
11. Visser le auvent avec les vis auto perforantes, sur les ergots du TR
Insérer autant de rallonge TM que nécessaire sur le TM fixé au manchon pour couvrir la majeure partie de l'épaisseur d'isolant.
TR coulissant 14 à 27 cm
Réf: 11011389
Le côté avec les ergots permet de fixer le auvent dans le TR.

## Slide 20
MTR en ITE
#HealthyLiving

## Slide 21
Produit : MTR Acoustique (11011404) + MEA 160 (11011371)
Produit principal
Accessoires
MTR + MEA 160 + TR 70 - 140
Mise en oeuvre en Isolation Extérieure
Extérieur
2. Intégrer le MEA dans le béton
Béton
16 cm
Intérieur
1. Faire une réservation dans le béton pour insérer le MEA ou couler le MEA dans le béton*
*Attention à ralentir la coulée du béton au niveau du MEA
Isolant : 16 à 23 cm
Béton : 16 cm
Produit : Auvent maçonnerie
Réf : 11011218
TR coulissant 7 à 14 cm
Réf: 11011400
Le côté avec les ergots permet de fixer le auvent dans le TR.
Mousse P20 (129x20x269 mm)
Réf : 11011386
Se pose dans le TR coulissant pour les épaisseurs de béton > 13 cm
3. Déplier les pattes du MTR pour le guider dans le MEA
4. Visser les pattes du MTR dans le béton
Béton
MTR ITE
8. Visser l’entrée d’air sur le MEA
Isolant
Béton
9. Visser le auvent avec les vis auto perforantes, sur les ergots du TR
Béton
Isolant
7. Veiller à bien mettre les ergots côté extérieur afin de fixer le auvent
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l'isolant pour intégrer le manchon, le TR et la mousse P20 si nécessaire
16 à 23 cm
6. Déplier les languettes pour centrer le TR sur le manchon

## Slide 22
Produit : MTR Acoustique (11011404) + MEA 200 (11011373)
Produit principal
Accessoires
MTR + MEA 200 + TR 70 - 140
Mise en oeuvre en Isolation Extérieure
Extérieur
2. Intégrer le MEA dans le béton
Béton
20 cm
Intérieur
Isolant : 16 à 23 cm
Béton : 20 cm
Produit : Auvent maçonnerie
Réf : 11011218
TR coulissant 7 à 14 cm
Réf: 11011400
Le côté avec les ergots permet de fixer le auvent dans le TR.
Mousse P20 (129x20x269 mm)
Réf : 11011386
Se pose dans le TR coulissant pour les épaisseurs de béton > 13 cm
1. Faire une réservation dans le béton pour insérer le MEA ou couler le MEA dans le béton*
*Attention à ralentir la coulée du béton au niveau du MEA
MTR ITE
3. Déplier les pattes du MTR pour le guider dans le MEA
4. Visser les pattes du MTR dans le béton
Béton
8. Visser l’entrée d’air sur le MEA
9. Visser le auvent avec les vis auto perforantes, sur les ergots du TR
Béton
Isolant
7. Veiller à bien mettre les ergots côté extérieur afin de fixer le auvent
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l'isolant pour intégrer le manchon, le TR et la mousse P20 si nécessaire
16 à 23 cm
6. Déplier les languettes pour centrer le TR sur le manchon
Isolant
Béton

## Slide 23
Produit principal
Accessoires
MTR + MEA 160 + TR 140 - 270
Mise en oeuvre en Isolation Extérieure
Extérieur
2. Intégrer le MEA dans le béton
Béton
16 cm
Intérieur
Isolant : 23 à 36 cm
Béton : 16 cm
Produit : Auvent maçonnerie
Réf : 11011218
Mousse P20 (129x20x269 mm)
Réf : 11011386
Se pose dans le TR coulissant pour les épaisseurs de béton > 13 cm
1. Faire une réservation dans le béton pour insérer le MEA ou couler le MEA dans le béton*
*Attention à ralentir la coulée du béton au niveau du MEA
MTR ITE
3. Déplier les pattes du MTR pour le guider dans le MEA
4. Visser les pattes du MTR dans le béton
Béton
8. Visser l’entrée d’air sur le MEA
9. Visser le auvent avec les vis auto perforantes, sur les ergots du TR
Béton
Isolant
7. Veiller à bien mettre les ergots côté extérieur afin de fixer le auvent
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l'isolant pour intégrer le manchon, le TR et la mousse P20 si nécessaire
16 à 23 cm
6. Déplier les languettes pour centrer le TR sur le manchon
Isolant
Béton
TR coulissant 14 à 27 cm
Réf: 11011389
Le côté avec les ergots permet de fixer le auvent dans le TR.
Produit : MTR Acoustique (11011404) + MEA 160 (11011371)

## Slide 24
Produit principal
Accessoires
MTR + MEA 200 + TR 140 - 270
Mise en oeuvre en Isolation Extérieure
Extérieur
2. Intégrer le MEA dans le béton
Béton
20 cm
Intérieur
Isolant : 23 à 36 cm
Béton : 20 cm
Produit : Auvent maçonnerie
Réf : 11011218
Mousse P20 (129x20x269 mm)
Réf : 11011386
Se pose dans le TR coulissant pour les épaisseurs de béton > 13 cm
1. Faire une réservation dans le béton pour insérer le MEA ou couler le MEA dans le béton*
*Attention à ralentir la coulée du béton au niveau du MEA
MTR ITE
3. Déplier les pattes du MTR pour le guider dans le MEA
4. Visser les pattes du MTR dans le béton
Béton
8. Visser l’entrée d’air sur le MEA
9. Visser le auvent avec les vis auto perforantes, sur les ergots du TR
Béton
Isolant
7. Veiller à bien mettre les ergots côté extérieur afin de fixer le auvent
5. Faire une réservation de 521 par 205 mm dans l'isolant pour intégrer le manchon, le TR et la mousse P20 si nécessaire
16 à 23 cm
6. Déplier les languettes pour centrer le TR sur le manchon
Isolant
Béton
TR coulissant 14 à 27 cm
Réf: 11011389
Le côté avec les ergots permet de fixer le auvent dans le TR.
Produit : MTR Acoustique (11011404) + MEA 200 (11011373)

## Slide 25
MHF en ITI
#HealthyLiving

## Slide 26
Produit : MHF Acoustique (11011403) + MEA 45 (11011378)
Produit principal
Accessoires
MHF + MEA 45
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Extérieur
Intérieur
4. Faire une réservation de 520 par 205 mm dans l’isolant au-dessus de la fenêtre
Béton
7. Fixer le flasque ou le auvent sur le cadre extérieur de la fenêtre
3. Fixer le MHF sur le cadre haut de la fenêtre en vissant les pattes
6. Faire coulisser le MEA à travers le placo puis à l'intérieur du MHF
> 9 cm
8. Fixer l’entrée d'air sur MEA
Fenêtre
5. Faire une entaille de 353 par 13,8 mm dans le placo pour le MEA
Isolant + placo : 10 à 12 cm
1. Faire une entaille de 360 par 15 mm sur la tapée de la fenêtre
2. Fixer la fenêtre contre le béton
Béton
Isolant
Placo
Béton
11011413 Flasque long Blanc
11011417 Flasque long Aluminium
11011416 Flasque long Noir
11011415 Flasque long Marron
11011414 Flasque long Chêne
11011418 Flasque long Chêne clair
11011419 Flasque long Ivoire
11011988 Auvent standard Blanc
11011424 Auvent standard Anthracite
11011753 Auvent standard Aluminium
11011813 Auvent standard Noir
11011814 Auvent standard Marron
11011815 Auvent standard Chêne
11011274 Auvent standard Chêne clair
11011699 Auvent standard Ivoire

## Slide 27
Produit : MHF Acoustique (11011403) + MEA 85 (11011401)
Produit principal
MHF + MEA 85
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
Isolant + placo : 12 à 17 cm
Extérieur
Intérieur
4. Faire une réservation de 520 par 205 mm dans l’isolant au-dessus de la fenêtre
Béton
7. Fixer le flasque ou le auvent sur le cadre extérieur de la fenêtre
3. Fixer le MHF sur le cadre haut de la fenêtre en vissant les pattes
6. Faire coulisser le MEA à travers le placo puis à l'intérieur du MHF
> 9 cm
8. Fixer l’entrée d'air sur MEA
Fenêtre
5. Faire une entaille de 353 par 13,8 mm dans le placo pour le MEA
1. Faire une entaille de 360 par 15 mm sur la tapée de la fenêtre
2. Fixer la fenêtre contre le béton
Béton
Isolant
Placo
Béton
11011413 Flasque long Blanc
11011417 Flasque long Aluminium
11011416 Flasque long Noir
11011415 Flasque long Marron
11011414 Flasque long Chêne
11011418 Flasque long Chêne clair
11011419 Flasque long Ivoire
11011988 Auvent standard Blanc
11011424 Auvent standard Anthracite
11011753 Auvent standard Aluminium
11011813 Auvent standard Noir
11011814 Auvent standard Marron
11011815 Auvent standard Chêne
11011274 Auvent standard Chêne clair
11011699 Auvent standard Ivoire
Accessoires

## Slide 28
Produit principal
MHF + TM et rallonge TM
Mise en oeuvre en Isolation Intérieure
11011413 Flasque long Blanc
11011417 Flasque long Aluminium
11011416 Flasque long Noir
11011415 Flasque long Marron
11011414 Flasque long Chêne
11011418 Flasque long Chêne clair
11011419 Flasque long Ivoire
Produit : MHF Acoustique (11011403) + manchon de raccordement TM (11011501) + Rallonge TM 20 à 30 mm (11011893)
Isolant + placo : 14 à 30 cm
11011988 Auvent standard Blanc
11011424 Auvent standard Anthracite
11011753 Auvent standard Aluminium
11011813 Auvent standard Noir
11011814 Auvent standard Marron
11011815 Auvent standard Chêne
11011274 Auvent standard Chêne clair
11011699 Auvent standard Ivoire
Intérieur
6. Faire une réservation de 520 par 205 mm dans l’isolant au-dessus de la fenêtre
Béton
9. Fixer le flasque ou le auvent sur le cadre extérieur de la fenêtre
4. Fixer le MHF sur le cadre haut de la fenêtre en vissant les pattes
8. Faire coulisser le TM à travers le placo puis à l'intérieur du MHF
> 9 cm
10. Fixer l’entrée d'air sur le TM
Fenêtre
7. Faire une entaille de 352 par 16 mm dans le placo pour le TM
1. Faire une entaille de 360 par 15 mm sur la tapée de la fenêtre
2. Fixer la fenêtre contre le béton
Béton
Isolant
Placo
Béton
3. Visser le TM sur le manchon
5. Insérer autant de rallonge TM que nécessaire sur le TM fixé au manchon pour couvrir la majeure partie de l'épaisseur d'isolant.
Accessoires