DFT-R PLUS T 1000
Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico e termodinamico ALDES serie DFT/R PLUS T 1000, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- ventilatori centrifughi 230V 50 Hz monofase – (2 x 0,42) kW

- motori con inverter

- telaio portante in lamiera

- pannelli di tamponamento a doppio guscio preverniciati esternamente con isolamento termoacustico in polietilene/poliestere spessore minimo 20 mm

- filtri a celle in classe G4 

- circuito frigorifero in pompa di calore (gas ecologico R407C), con compressori ermetici scroll ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230V 50 Hz monofase

- recuperatore statico aria/aria a pacco lamellare di alluminio ad alta efficienza (> 50%)

- potenza frigorifera totale (fase estiva) 6,16 kW (con aria ambiente a 26°C – 50% U.R. e aria esterna a 32°C – 50% U.R.)

- potenza termica totale (fase invernale) 9,07 kW (con aria ambiente a 20°C – 50% U.R. e aria esterna a -5°C – 80% U.R.)

- controllo elettronico delle funzioni di ventilazione, preriscaldamento e raffrescamento

- pannello di comando remotabile

- portata aria 900 mc/h

- prevalenza (mandata/ripresa) 210/170 Pa

- dimensioni (LxHxP) 1459x470x1230 mm

- peso 212 kg
 DFT-R PLUS 1000 – a corpo nr.
DFT-R PLUS 2000
 

Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico e termodinamico ALDES serie DFT/R PLUS T 2000, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- ventilatori centrifughi 400V 50 Hz trifase – (2 x 0,55) kW

- telaio portante in lamiera

- pannelli di tamponamento a doppio guscio preverniciati esternamente con isolamento termoacustico in polietilene/poliestere spessore minimo 20 mm

- filtri a celle in classe G4 

- circuito frigorifero in pompa di calore (gas ecologico R407C), con compressori ermetici scroll ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400V 50 Hz trifase

- recuperatore statico aria/aria a pacco lamellare di alluminio ad alta efficienza (> 50%)

- potenza frigorifera totale (fase estiva) 13,33 kW (con aria ambiente a 26°C – 50% U.R. e aria esterna a 32°C – 50% U.R.)

- potenza termica totale (fase invernale) 20,70 kW (con aria ambiente a 20°C – 50% U.R. e aria esterna a -5°C – 80% U.R.)

- controllo elettronico delle funzioni di ventilazione, preriscaldamento e raffrescamento

- pannello di comando remotabile

- portata aria 2.000 mc/h

- prevalenza (mandata/ripresa) 175/125 Pa

- dimensioni (LxHxP) 1700x530x1560 mm

- peso 247 kg

  DFT-R PLUS 2000 – a corpo nr.
 

DFT-R PLUS 2600
 

Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico e termodinamico ALDES serie DFT/R PLUS T 2600, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- ventilatori centrifughi 400V 50 Hz trifase – (2 x 0,6) kW

- telaio portante in lamiera

- pannelli di tamponamento a doppio guscio preverniciati esternamente con isolamento termoacustico in polietilene/poliestere spessore minimo 20 mm

- filtri a celle in classe G4 

- circuito frigorifero in pompa di calore (gas ecologico R407C), con compressori ermetici scroll ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400V 50 Hz trifase

- recuperatore statico aria/aria a pacco lamellare di alluminio ad alta efficienza (> 50%)

- potenza frigorifera totale (fase estiva) 17,50 kW (con aria ambiente a 26°C – 50% U.R. e aria esterna a 32°C – 50% U.R.)

- potenza termica totale (fase invernale) 26,51 kW (con aria ambiente a 20°C – 50% U.R. e aria esterna a -5°C – 80% U.R.)

- controllo elettronico delle funzioni di ventilazione, preriscaldamento e raffrescamento

- pannello di comando remotabile

- portata aria 2.600 mc/h

- prevalenza (mandata/ripresa) 170/110 Pa

- dimensioni (LxHxP) 1700x530x1560 mm

- peso 258 kg

 DFT-R PLUS 2600 – a corpo nr. 
DFT-R PLUS 3500
 

1.
Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico e termodinamico ALDES serie DFT/R PLUS T 3500, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- ventilatori centrifughi 400V 50 Hz trifase – (2 x 0,75) kW

- telaio portante in lamiera

- pannelli di tamponamento a doppio guscio preverniciati esternamente con isolamento termoacustico in polietilene/poliestere spessore minimo 20 mm

- filtri a celle in classe G4 

- circuito frigorifero in pompa di calore (gas ecologico R407C), con compressori ermetici scroll ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400V 50 Hz trifase

- recuperatore statico aria/aria a pacco lamellare di alluminio ad alta efficienza (> 50%)

- potenza frigorifera totale (fase estiva) 17,50 kW (con aria ambiente a 26°C – 50% U.R. e aria esterna a 32°C – 50% U.R.)

- potenza termica totale (fase invernale) 26,51 kW (con aria ambiente a 20°C – 50% U.R. e aria esterna a -5°C – 80% U.R.)

- controllo elettronico delle funzioni di ventilazione, preriscaldamento e raffrescamento

- pannello di comando remotabile

- portata aria 3.500 mc/h

- prevalenza (mandata/ripresa) 180/110 Pa

- dimensioni (LxHxP) 1700x630x1560 mm

- peso 279 kg

 DFT-R PLUS 3500 – a corpo nr.
