Testo per capitolato MiniFly
1.
Unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria con recupero di calore ad altissima efficienza. 

Dimensioni compatte: 840x480x224 (mm). Installazione in orizzontale a soffitto, a pavimento oppure a parete. Corpo interno unico in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile. Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL 9006. Isolamento termico e acustico garantito da uno spessore di almeno 25 mm di schiuma poliuretanica con densità di almeno 19 kg/m3.

 Attacchi aeraulici Ф125. Peso 19 kg. Scambiatore di calore ad alta efficienza con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati. Struttura in polipropilene. Rendimento di scambio termico >90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308.
By-pass con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura per il free-cooling e il free-heating. Protezione anti-gelo automatica. L’unità di ventilazione deve garantire una prevalenza pari a 100 Pa con una portata di almeno 172 m3/h e il livello di potenza acustica non deve superare i 41 dB(A).

La massima potenza elettrica assorbita non deve superare i 100W. Motor brushless EC a basso consumo energetico. 

Filtro in immissione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779). Filtro in estrazione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779). Funzionamento a velocità costante. Controllo e comando remoto tramite pannello di controllo remotabile, 3 velocità regolabili,  allarme filtri, indicatore funzionamento by-pass, programmazione oraria e display che consente di visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento dell’unità di ventilazione in tempo reale. Le tre velocità di funzionamento devono essere gestibili da remoto attraverso contatti indipendenti. 

L’unità di purificazione deve essere dotata di etichetta energetica almeno in classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 del 2014. Deve essere referenziata CasaClima e certificata Passivhaus. Deve inoltre avere l’idonea marcatura CE nel rispetto della direttiva macchine 2006/42/CEE, direttiva bassa tensione 2006/95/CEE e direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CEE.

Mini Fly 150 – a corpo nr. 
1.
Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza ALDES serie Mini Fly 150, costituita da:
- struttura autoportante in lamiera pre-verniciata RAL 9006, isolamento termico e acustico in polietilene espanso spessore 10mm
- nr.2 motoventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo; tensione nominale 230V 1F 50-60Hz; assorbimento alla portata massima 0,8A 100W
- scambiatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza > 90%. 
- pannello di comando remotabile a 3 velocità regolabili
- dimensioni della centrale: LxHxP 840x480x224 (mm) / Peso: 19 kg
- nr.2 attacchi di presa aria esterna – espulsione aria DN.125 mm con guarnizione
- nr.2 attacchi di immissione aria – estrazione aria DN.125 mm con guarnizione
- nr.2 filtri in classe F7 (nr.1 sulla presa aria esterna e nr.1 sull’estrazione aria), per la protezione del recuperatore, sfilabili per manutenzione
- protezione antigelo integrata
- bypass integrato per funzione free-cooling
- kit di scarico condensa composto da sifone e tubo filettato interno
- adatto per installazione orizzontale (a soffitto/pavimento)
Mini Fly 150 – a corpo nr. 
