Centrale di ventilazione a doppio flusso con recuperatore di calore rotativo ALDES serie VEX 200 conforme al regolamento europeo n°1253/2014 (Direttiva ErP 2018), costituita da:
• 5 modellii VEX200 fino a 14 000m 3 /h.

•  Centrali  certificate  Eurovent  (certificato  AHU  N°  10.12.505);  pacco  di  scambio certificato AAHE.

• Centrali monoblocco o multi-blocco secondo il modello.

• Struttura autoportante con pannelli doppia parete.

• Finitura esterna ed interna in Aluzinc AZ185 : class di corrosione C4.

• Isolamento in lana minerale 50mm (Classe A secondo le DIN4102) densità 65kg/m 3 .

• Valori EN1886 : D1/T2/TB3/L1/L1/F9

• Disposizione degli attacchi configurabile

• Motore a basso consumo EC accoppiato a ventilatori radiali a pala curva rovescia ad alta efficienza EXstream

•  Accesso  a  tutti  i  componenti  dal  lato  frontale  tramite  porte  incernierate  e  alla regolazione tramite uno sportello dedicato.

•  2 livelli di efficienza per lo scambiatore rotativo (Eurovent AARE) con sezione di spurgo (opzione) per preservare la qualità dell’aria indoor

•  4 tipologie di scambiatore:

- Standard alluminio a condensazione,

- Igroscopico

- Sorption: ideale per clima caldo e umido,

- Epoxy: ideale per ambienti corrosivi (per esempio: ambiente marino).

•  Filtri : su aria di rinnovo possibilità di avere filtro M5 ondulato (Grossolano 65%) o a tasche (ePM10 60%) oppure filtro F7 ondulato (ePM1 55%) o a tasche (ePM1 60%); su aria estratta possibilità di avere filtro M5 ondulato (Grossolano 65%) o a tasche (ePM10 60%)

•  Interruttore integrato.

•  Regolazione  EXact2  :  Velocità  costante,  Portata  costante,  Pressione  costante,

Regolazione 0-10V

• Configurazione e supervisione  attraverso comando filare

- in opzione : Webserver e comunicazione GTB/GTC tramite protocollo Modbus RTU /

RS485, BACnet MSTP, BACnet IP.

- in opzione : Webserver e comunicazione GTB/GTC tramite gateway verso protocollo

Modbus TCP/IP o LON.