Bocchetta di estrazione serie BAHIA CURVE L per cucina

1.	Bocchetta di estrazione igroregolabile ALDES serie BAHIA CURVE L con pulsante (cucina) a portata variabile in funzione del tasso di umidità del locale di installazione, costruita in materiale plastico dotato di serranda mobile collegata a elemento formato da bande in nylon sensibili all’umidità, con portata di punta ottenibile mediante apertura a comando elettrico (circuito elettrico generato da batteria da 9 volt - tipo LR61 - non fornita, da installare nella bocchette - prevedere a  carico dell’impiantista elettrico, nr.1 cavo bipolare 2x1,5 mmq. entro guaina preinfilata sottotraccia, tra il morsetto della bocchetta BAHIA CURVE L ed il pulsante di attivazione - non fornito)

- portata 20/60 mc/h variabile / U.R. 36-76% (portata di punta 135 m3/h)

- corpo bocchette in ABS – colore bianco

- dimensioni frontali 163x230 mm BxH

- attacco posteriore circolare DN.125 mm

- prevedere trasformatore 9V-220V per collegamento a impianto elettrico

Bocchetta di estrazione serie BAHIA CURVE L– a corpo nr.

Bocchetta di estrazione serie BAHIA CURVE S per bagno

1.	Bocchetta di estrazione igroregolabile ALDES serie BAHIA CURVE S (bagno) a portata variabile in funzione del tasso di umidità del locale di installazione, costruita in materiale plastico dotato di serranda mobile collegata a elemento formato da bande in nylon sensibili all’umidità

- portata 5/45 mc/h variabile / U.R. 29-69%

- corpo bocchette in ABS – colore bianco

- dimensioni frontali 155x155 mm BxH

- attacco posteriore circolare DN.125 mm (togliendo collarino DN.125 si ottiene attacco posteriore DN.80 mm)

Bocchetta di estrazione serie BAHIA CURVE S – a corpo nr.