Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza ALDES serie CUBE 600+ dotata di etichetta energetica classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 (Direttiva Erp 2016-2018), costituita da:

- scambiatore in controcorrente in alluminio avente efficienza di recupero superiore al 90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308

- portata aria fino a 600 m3/h @ 80 Pa

- tre velocità di funzionamento liberamente programmabili per portata e durata di funzionamento

- dotato di controllo remoto LCD a colori con funzioni di:

1. selezione della velocità di funzionamento;

2. allarme filtri

3. indicatore funzionamento by-pass

4. programmazione oraria

5. visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento dell'unità di ventilazione

- bypass automatico

- motori elettrici 230V 50 Hz monofase, di tipo EC elettronici, a basso consumo

- nr.4 attacchi superiori (presa aria esterna/espulsione/immissione/estrazione) DN.160 mm

- presa aria esterna: l’aria è filtrata tramite 1 filtro di classe ISO ePM2,5 70% (F7)

- presa aria estrazione: l’aria è filtrata tramite 1 filtro ISO ePM10 50% (G4)

- sostituzione dei filtri attraverso appositi sportelli frontali

- manutenzione semplificata tramite accesso frontale per la manutenzione e sostituzione dei componenti

- corpo interno in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile

- rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL9006

- isolamento termoacustico in schiuma poliuretanica, spessore 25 mm, densità 42 kg/mc

- dimensioni 800x800x663 (Largh. x Alt. x Prof.) – peso 75 kg

- bacinella per il drenaggio e scarico della condensa (DN32)

Centrale Aldes CUBE 600+