Unità di deumidificazione e rinnovo dell’aria con recupero di calore ad elevata efficienza ALDES serie DeeFly Deumidificazione 25 Verticale, costituito da:

- struttura autoportante in lamiera Aluzinc (struttura esterna e parti interne), sopra e sotto in lamiera isolata, fianchi in doppia pannellatura sandwich, spessore 22 mm, isolamento in schiuma poliuretanica e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico)

- bacinella di raccolta condensa in lamiera Aluzinc con scarichi per l’evacuazione

- scambiatore di calore statico in polipropilene in controcorrente ad alta efficienza

- sbrinamento automatico dello scambiatore tramite lo sbilanciamento delle portate d’aria dei ventilatori

- soluzione plug-n-play con controllo a microprocessore elettronico e quadro elettrico pre-cablati a bordo macchina

- circuito frigorifero con compressore ermetico (gas refrigerante R134a)

- batteria ad acqua refrigerata di pre-raffreddamento

- batteria di evaporazione aria/gas che consente di abbattere la temperatura dell’aria sotto il punto di rugiada, condensando l’umidità in eccesso

- batteria di condensazione aria/gas che consente di aumentare la temperatura dell’aria per evitare il disagio di aria di mandata troppo fredda

- batteria ausiliaria di post-trattamento ad acqua per il controllo della temperatura di mandata dell’aria

- serranda motorizzata per la regolazione automatica del ricircolo, predisposta internamente

- sonda di umidità relativa integrata a bordo macchina disattivabile dal pannello di controllo remoto per l’attivazione della fase di deumidificazione dall’esterno, tramite contatto pulito

- ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico del regime di rotazione, basso consumo (ErP 2015), alimentazione elettrica monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono un’elevata prevalenza utile

- potenza elettrica installata motoventilatore di ripresa aria: 43 W – 230V, 50/60 Hz, 1F – 0,32A

- potenza elettrica installata motoventilatore di mandata aria: 85 W – 230V, 50/60 Hz, 1F – 0,75A

- intensità di corrente max compressore: 2,1A – 230V, 50 Hz, 1F

- intensità di corrente max unità DeeFly Deumidificazione 25: 3,5A – 230V, 50 Hz, 1F

- portata aria di rinnovo fino a 150 mc/h

- portata aria di ricircolo 150 mc/h (fase estiva/deumidificazione)

- portata aria di rinnovo + ricircolo fino a 300 mc/h (fase estiva/deumidificazione)

- gestione della velocità dei ventilatori tramite sensore CO2 (opzionale)

- attacchi aeraulici circolari D125 per la presa aria esterna, l’espulsione aria, l’estrazione aria ambiente e D160 per il ricircolo aria

- attacco aeraulico rettangolare 385x177 per l’immissione aria ambiente

- presa aria esterna: l’aria è filtrata tramite 1 filtro di classe F7 (EN779)

- presa aria di estrazione: l’aria è filtrata tramite 1 filtro di classe G4 (EN779)

- presa aria di ricircolo: l’aria è filtrata tramite 1 filtro di classe G4 (EN779)

- allarme filtri sporchi

- installazione verticale pavimento all’interno di ambienti aventi temperature comprese tra 0°C e +45°C

- dimensioni: 1.025x870x470 (HxBxP) mm

- attacchi idraulici: 1/2” gas

- ispezione/manutenzione dal basso, quadro elettrico ispezionabile lateralmente

- interfacciabile con il protocollo di comunicazione MODBUS

- pannello di controllo remoto

- trasformazione rettangolare/circolare D160 sull’immissione aria

Dee FLy Deumidificazione 25 Verticale + Pannello di controllo + Doppio scarico di condensa – a corpo nr.

Unità di deumidificazione e rinnovo dell’aria con recupero di calore ad elevata efficienza ALDES serie DeeFly Deumidificazione 50 Verticale, costituito da:

- struttura autoportante in lamiera Aluzinc (struttura esterna e parti interne), sopra e sotto in lamiera isolata, fianchi in doppia pannellatura sandwich, spessore 22 mm, isolamento in schiuma poliuretanica e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico)

- bacinella di raccolta condensa in lamiera Aluzinc con scarichi per l’evacuazione

- scambiatore di calore statico in polipropilene in controcorrente ad alta efficienza

- sbrinamento automatico dello scambiatore tramite lo sbilanciamento delle portate d’aria dei ventilatori

- soluzione plug-n-play con controllo a microprocessore elettronico e quadro elettrico pre-cablati a bordo macchina

- circuito frigorifero con compressore ermetico (gas refrigerante R134a)

- batteria ad acqua refrigerata di pre-raffreddamento

- batteria di evaporazione aria/gas che consente di abbattere la temperatura dell’aria sotto il punto di rugiada, condensando l’umidità in eccesso

- batteria di condensazione aria/gas che consente di aumentare la temperatura dell’aria per evitare il disagio di aria di mandata troppo fredda

- batteria ausiliaria di post-trattamento ad acqua per il controllo della temperatura di mandata dell’aria

- serranda motorizzata per la regolazione automatica del ricircolo, predisposta internamente

- sonda di umidità relativa integrata a bordo macchina disattivabile dal pannello di controllo remoto per l’attivazione della fase di deumidificazione dall’esterno, tramite contatto pulito

- ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico del regime di rotazione, basso consumo (ErP 2015), alimentazione elettrica monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono un’elevata prevalenza utile

- potenza elettrica installata motoventilatore di ripresa aria: 85 W – 230V, 50/60 Hz, 1F – 0,75A

- potenza elettrica installata motoventilatore di mandata aria: 170 W – 230V, 50/60 Hz, 1F – 1,65A

- intensità di corrente max compressore: 4,9A – 230V, 50 Hz, 1F

- intensità di corrente max unità DeeFly Deumidificazione 50: 7,5A – 230V, 50 Hz, 1F

- portata aria di rinnovo fino a 250 mc/h

- portata aria di ricircolo 250 mc/h (fase estiva/deumidificazione)

- portata aria di rinnovo + ricircolo fino a 500 mc/h (fase estiva/deumidificazione)

- gestione della velocità dei ventilatori tramite sensore CO2 (opzionale)

- attacchi aeraulici circolari D160 per la presa aria esterna, l’espulsione aria, l’estrazione aria ambiente e D250 per il ricircolo aria

- attacco aeraulico rettangolare 487x252 per l’immissione aria ambiente

- presa aria esterna: l’aria è filtrata tramite 1 filtro di classe F7 (EN779)

- presa aria di estrazione: l’aria è filtrata tramite 1 filtro di classe G4 (EN779)

- presa aria di ricircolo: l’aria è filtrata tramite 1 filtro di classe G4 (EN779)

- allarme filtri sporchi

- installazione orizzontale a controsoffitto o a pavimento all’interno di ambienti aventi temperature comprese tra 0°C e +45°C

- dimensioni: 1.125x970x695 (HxBxP) mm

- attacchi idraulici: 1/2” gas

- ispezione/manutenzione dal basso, quadro elettrico ispezionabile lateralmente

- interfacciabile con il protocollo di comunicazione MODBUS

- pannello di controllo remoto

- trasformazione rettangolare/circolare 2xD160 sull’immissione aria

Dee FLy Deumidificazione 50 Verticale + Pannello di controllo + Doppio scarico di condensa – a corpo nr.