# Capitolato InspirAIR® Side 150 Classic

Unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria ALDES serie InspirAIR SC 150 Classic con recupero di calore ad altissima efficienza.

Dimensioni compatte: 1150x600x200 (mm) con scarico di condensa laterale con sifone piatto compreso nella quota di 200 mm.

Installazione orizzontale a controsoffitto e verticale a parete.

Corpo interno unico in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile. Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL 9003 e film protettivo anti-graffio.

Protezioni esterne laterali in PPE per assorbire gli urti ed evitare danneggiamenti. Peso 30 kg.

Scambiatore di calore ad alta efficienza con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati. Struttura in alluminio. Rendimento di scambio termico >90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308.

By-pass con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura per il free-cooling e il free-heating.

Protezione anti-gelo automatica con sbilanciamento delle portate.

Motori brushless EC a basso consumo energetico.

Filtri in immissione anti-pollini (Classe G4 - UNI EN 779). Filtro in estrazione anti-polveri (Classe G4-UNI EN 779).

Funzionamento a velocità costante, portata costante e portata variabile (segnale 0-10V).

Controllo e comando remoto tramite:

• applicazione AldesConnectTM per Android e iOS (accessorio): monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali.

• contatto temporizzato per attivare la massima velocità di ventilazione.

Controllo e comando a bordo macchina tramite touchpad.

L’unità di purificazione è dotata di etichetta energetica almeno in classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 del 2014.

Completa di :

- Pannello di comando filare 3 velocità

- Protocollo di comunicazione Modbus (solo per versioni Classic Modbus)

InspirAIR® Home SC150 Classic + comando 3 velocità – a corpo nr.

Accessori disponibili:

Barra di fissaggio One-Click a scomparsa compresi nella quota di 200 mm

Accessorio batteria elettrica esterna da canale gestita automaticamente dall’unità di ventilazione.

Filtro in immissione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779).

Accessorio filtro in immissione anti-batterico (Classe F9 - UNI EN 779).

Accessorio pre-filtro in immissione anti-pollini (Classe G4-UNI EN 779).

- applicazione AldesConnectTM per Android e iOS: monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali.

- accessorio comando filare multifunzione a 4 velocità: schermo LCD retroilluminato, regolazione delle velocità, scelta del comfort termico, allarme filtri e guasti, programmazione oraria, visualizzazione temperatura interna ed esterna

# Capitolato InspirAIR® Side 240 Classic

Unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria con recupero di calore ad altissima efficienza.

Dimensioni compatte: 1150x600x250 (mm) con scarico di condensa laterale con sifone piatto a membrana in silicone. Installazione orizzontale a controsoffitto e verticale a parete. Possibilità di scegliere la posizione speculare degli attacchi: versione destra e versione sinistra. Corpo interno unico in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile. Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL 9003 e film protettivo anti-graffio. Protezioni esterne laterali in PPE per assorbire gli urti ed evitare danneggiamenti. Attacchi aeraulici Ф160. Peso 30 kg.

Scambiatore di calore ad alta efficienza con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati. Struttura in alluminio. Rendimento di scambio termico >90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308.

By-pass con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura per il free-cooling e il free-heating; la filtrazione dell’aria in ingresso è sempre garantita, anche con by-pass completamente aperto. Protezione anti-gelo automatica con sbilanciamento delle portate.

L’unità di ventilazione deve garantire una prevalenza pari a 100 Pa con una portata di almeno 240 m3/h e il livello di potenza acustica non deve superare i 46 dB(A) @120 m3/h @80 Pa.

La massima potenza elettrica assorbita non deve superare i 183 W. Motor brushless EC a basso consumo energetico.

Filtro in immissione anti-pollini (Classe G4-UNI EN 779), Filtro in estrazione anti-polveri (Classe G4-UNI EN 779).

Funzionamento a velocità costante, portata costante, pressione costante (igroregolabile) e portata variabile (segnale 0-10V).

Controllo e comando remoto tramite:

- sonde IAQ (Indoor Air Quality) attraverso un segnale proporzionale 0-10V.

- accessorio comando filare a 3 velocità: regolazione della velocità, scelta del comfort termico, allarme filtri e guasti

- contatto temporizzato per attivare la massima velocità di ventilazione.

L’unità di purificazione deve essere dotata di etichetta energetica almeno in classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 del 2014. Deve essere referenziata CasaClima e certificata Passivhaus. Deve inoltre avere l’idonea marcatura CE nel rispetto della direttiva macchine 2006/42/CEE, direttiva bassa tensione 2006/95/CEE e direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CEE.

- Protocollo di comunicazione Modbus (solo per versioni Classic Modbus)

InspirAIR® Home SC240 Classic + comando 3 velocità + racc. Calogaine x4 – a corpo nr.

Accessori disponibili:

Barra di fissaggio One-Click a scomparsa compresi nella quota di 250 mm

Accessorio batteria elettrica esterna da canale gestita automaticamente dall’unità di ventilazione.

Filtro in immissione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779).

Accessorio filtro in immissione anti-batterico (Classe F9 - UNI EN 779).

Accessorio pre-filtro in immissione anti-pollini (Classe G4-UNI EN 779).

- applicazione AldesConnectTM per Android e iOS: monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali.

- accessorio comando filare multifunzione a 4 velocità: schermo LCD retroilluminato, regolazione delle velocità, scelta del comfort termico, allarme filtri e guasti, programmazione oraria, visualizzazione temperatura interna ed esterna

# Capitolato InspirAIR® Side 370 Classic

Unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria ALDES serie InspirAIR SC 370 Classic con recupero di calore ad altissima efficienza.

Dimensioni compatte: 1150x660x300 mm con scarico di condensa laterale con sifone piatto compreso nella quota di 300mm.

Installazione orizzontale a controsoffitto e verticale a parete.

Corpo interno unico in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile. Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL 9003 e film protettivo anti-graffio.

Protezioni esterne laterali in PPE per assorbire gli urti ed evitare danneggiamenti. Peso 34 kg.

Scambiatore di calore ad alta efficienza con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati. Struttura in alluminio. Rendimento di scambio termico >90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308.

By-pass con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura per il free-cooling e il free-heating.

Protezione anti-gelo automatica con sbilanciamento delle portate.

Motori brushless EC a basso consumo energetico.

Filtri in immissione anti-pollini (Classe G4 - UNI EN 779). Filtro in estrazione anti-polveri (Classe G4-UNI EN 779).

Funzionamento a velocità costante, portata costante e portata variabile (segnale 0-10V).

Controllo e comando remoto tramite:

• applicazione AldesConnectTM per Android e iOS (accessorio): monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali.

• contatto temporizzato per attivare la massima velocità di ventilazione.

Controllo e comando a bordo macchina tramite touchpad.

L’unità di purificazione è dotata di etichetta energetica almeno in classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 del 2014.

Completa di:

- n.4 raccordi a tenuta Calogaine D160

- n.1 pannello di comando filare a 3 o 4 velocità (specificare)

- Protocollo di comunicazione Modbus (solo per versioni Classic Modbus)

InspirAIR® Home SC370 Classic + comando 3 velocità + racc. Calogaine x4 – a corpo nr.

Accessori disponibili:

Barra di fissaggio One-Click a scomparsa compresi nella quota di 300 mm

Accessorio batteria elettrica esterna da canale gestita automaticamente dall’unità di ventilazione.

Filtro in immissione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779).

Accessorio filtro in immissione anti-batterico (Classe F9 - UNI EN 779).

Accessorio pre-filtro in immissione anti-pollini (Classe G4-UNI EN 779).

- applicazione AldesConnectTM per Android e iOS: monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali.

- accessorio comando filare multifunzione a 4 velocità: schermo LCD retroilluminato, regolazione delle velocità, scelta del comfort termico, allarme filtri e guasti, programmazione oraria, visualizzazione temperatura interna ed esterna