# Capitolato InspirAIR® Side 150 Premium

Unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria ALDES serie InspirAIR 150 Premium con recupero di calore ad altissima efficienza.

Dimensioni compatte: 1150x600x200 (mm) con scarico di condensa laterale con sifone piatto a membrana in silicone e barra di fissaggio One-Click a scomparsa compresi nella quota di 200 mm.

Installazione orizzontale a controsoffitto e verticale a parete.

Corpo interno unico in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile.

Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL 9003 e film protettivo anti-graffio.

Protezioni esterne laterali in PPE per assorbire gli urti ed evitare danneggiamenti.

Attacchi aeraulici Ф160.

Scambiatore di calore ad alta efficienza con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati. Struttura in alluminio. Rendimento di scambio termico >90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308.

By-pass con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura per il free-cooling e il free-heating.

Protezione anti-gelo automatica con sbilanciamento delle portate.

Filtro in immissione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779). Filtro in estrazione anti-polveri (Classe G4-UNI EN 779).

Funzionamento a velocità costante, portata costante, pressione costante (igroregolabile) e portata variabile (segnale 0-10V).

Controllo e comando remoto tramite:

• applicazione AldesConnectTM per Android e iOS: monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali.

• sistemi domotici di controllo e gestione (BMS - Building Management System) attraverso protocollo di comunicazione Modbus.

• contatto temporizzato per attivare la massima velocità di ventilazione.

Controllo e comando a bordo macchina tramite touchpad digitale costituito da un’interfaccia LED multicolor ad anello.

L’unità di purificazione deve essere dotata di etichetta energetica almeno in classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 del 2014.

Completa di :

- Pannello di comando filare 3 velocità

InspirAIR® Home SC150 Premium + comando 3 velocità – a corpo nr.

# Capitolato InspirAIR® Side 240 Premium

Unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria ALDES serie InspirAIR 240 Premium con recupero di calore ad altissima efficienza.  
Dimensioni compatte: 1150x590x250mm con scarico di condensa laterale con sifone piatto a membrana in silicone e barra di fissaggio One-Click a scomparsa compresi nella quota di 250mm.  
Installazione orizzontale a controsoffitto e verticale a parete.  
Corpo interno unico in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile.  
Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL 9003 e film protettivo anti-graffio.  
Protezioni esterne laterali in PPE per assorbire gli urti ed evitare danneggiamenti. Peso 30 kg. 
Attacchi aeraulici Ф160.  
Scambiatore di calore ad alta efficienza con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati. Struttura in alluminio. Rendimento di scambio termico >90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308. 
By-pass con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura per il free-cooling e il free-heating. 
Protezione anti-gelo automatica con sbilanciamento delle portate.  
Filtro in immissione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779). Filtro in estrazione anti-polveri (Classe G4-UNI EN 779).  
Funzionamento a velocità costante, portata costante, pressione costante (igroregolabile) e portata variabile (segnale 0-10V). 
Controllo e comando remoto tramite: 
• applicazione AldesConnectTM per Android e iOS: monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali. 
• sistemi domotici di controllo e gestione (BMS - Building Management System) attraverso protocollo di comunicazione Modbus.  
• contatto temporizzato per attivare la massima velocità di ventilazione. 
Controllo e comando a bordo macchina tramite touchpad digitale costituito da un’interfaccia LED multicolor ad anello.  
L’unità di purificazione deve essere dotata di etichetta energetica almeno in classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 del 2014.

InspirAIR® Home SC240 Premium + comando 3 velocità – a corpo nr.

# Capitolato InspirAIR® Side 370 Premium

Unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria ALDES serie InspirAIR 370 Premium con recupero di calore ad altissima efficienza.

Dimensioni compatte: 1150x660x300 mm con scarico di condensa laterale con sifone piatto a membrana in silicone e barra di fissaggio One-Click a scomparsa compresi nella quota di 300 mm.

Installazione orizzontale a controsoffitto e verticale a parete.

Corpo interno unico in polipropilene espanso ad alta densità e impermeabile.

Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio di colore grigio RAL 9003 e film protettivo anti-graffio.

Protezioni esterne laterali in PPE per assorbire gli urti ed evitare danneggiamenti. Peso 34 kg.

Attacchi aeraulici Ф160.

Scambiatore di calore ad alta efficienza con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati. Struttura in alluminio. Rendimento di scambio termico >90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308.

By-pass con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura per il free-cooling e il free-heating.

Protezione anti-gelo automatica con sbilanciamento delle portate.

Filtro in immissione anti-particolato (Classe F7 - UNI EN 779). Filtro in estrazione anti-polveri (Classe G4-UNI EN 779).

Funzionamento a velocità costante, portata costante, pressione costante (igroregolabile) e portata variabile (segnale 0-10V).

Controllo e comando remoto tramite:

• applicazione AldesConnectTM per Android e iOS: monitora in tempo reale la qualità dell’aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i paramenti funzionali.

• sistemi domotici di controllo e gestione (BMS - Building Management System) attraverso protocollo di comunicazione Modbus.

• contatto temporizzato per attivare la massima velocità di ventilazione.

Controllo e comando a bordo macchina tramite touchpad digitale costituito da un’interfaccia LED multicolor ad anello.

L’unità di purificazione deve essere dotata di etichetta energetica almeno in classe A secondo la direttiva ErP 2009/125/CE con regolamento di attuazione UE n°1253/1254 del 2014.

Completa di:

- Pannello di comando filare 3 o 4 velocità (specificare)

In sede d’ordine andrà verificata e confermata la configurazione della centrale (configurazione destra oppure sinistra)

InspirAIR® Home SC370 Premium + comando 3 velocità– a corpo nr.