Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza ALDES serie VEX 400 conforme alla Direttiva ErP 2018 (Regolamento europeo n°1253-2014), costituita da:

###### • 4 modelli fino a 2300 m3/h.

###### • 2 modelli preconfigurati per disponibilità più rapida.

###### • Centrale monoblocco precablata

###### • Costruzione autoportante con pannelli a doppia pelle.

###### • Isolamento in lana minerale 50 mm, densità 40 kg/m3.

###### •  Accesso a tutti i componenti  dal  lato  frontale  tramite  porte  incernierate  e  alla

###### regolazione tramite uno sportello dedicato.

###### • Bacinella di raccolta condensa in alluminio.

###### • Tettuccio montato in fabbrica nella versione per esterno.

###### • Finiture interne M0 in acciaio zincato Z275.

###### • Scambiatore in controcorrente con efficienza fino al 90% (certificato AAHE).

###### • Motore EC a pale rovesce.

###### • Bypass modulante.

###### • Filtrazione: in estrazione filtro piano G4 (ISO Grossier 65%) o M5 (ISO ePM10 50%),

###### in immissione filtro F7 (ePM1 60%) o M5 con prefiltro G4.

###### • Segnalazione sostituzione filtri (Timer, di serie) o pressostato differenziale (in opzione).

###### •  Controllo Aldes Classic:

###### - Velocità costante (3 velocità)

###### - Velocità variabile CO 2 / COV (0-10V)

###### - Portata costante e Pressione costante (opzione).

###### •  Configurazione e supervisione tramite:

###### - Comando filare

###### -  Protocollo di comunicazione Modbus RTU RS485 (di serie).

###### • Sbrinamento attraverso modulazione del by-pass (di serie) o batteria elettrica (opzione).

###### VEX 400 (Everest XH) + ACCESSORI