Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza ALDES serie VEX 500 (EverestXH) conforme alla Direttiva ErP 2018 (Regolamento europeo n°1253-2014), costituita da:

- scambiatore in controcorrente in alluminio avente efficienza di recupero superiore al 90% certificata EUROVENT secondo la norma EN308

- portata aria immessa/estratta 	secondo taglia selezionata

- regolazione ALDES SMART CONTROL® accessibile dal frontale della centrale avente le seguenti caratteristiche:

- PLC e allacciamenti elettrici pre-cablati nella centrale

- sonde di temperatura sull’immissione aria, sull’estrazione aria e sull’espulsione aria

- orologio programmabile integrato (anno, mese, giorno, ora)

- funzione arresto tramite contatto esterno

- 5 modalità di funzionamento in funzione della portata di aria (specificare la tipologia prescelta)

- velocità costante (di serie)

- portata costante

- portata variabile in funzione del tasso di CO2/qualità dell’aria

- pressione costante

- pressione regolata (curva ascendente)

- 3 modalità di funzionamento in funzione della temperatura

- immissione a temperatura costante

- immissione a temperatura variabile in funzione delle temperature dell’aria estratta e dell’aria esterna

- mantenimento di un salto termico costante tra l’aria immessa e l’aria estratta

- gestione del free-cooling e del night-cooling

- gestione degli allarmi e degli errori

- interfaccia con i protocolli di comunicazione MODBUS RTU e BACNET

- WEBSERVER integrato

- bypass automatico, modulante e totale (100%) comandato da servomotore proporzionale e posto sull’aria di rinnovo

- funzione antigelo gestita dal by-pass modulante

- ventilatori tipo “plug-fan” accoppiati a motori elettrici a commutazione elettronica (EC) conformi alla direttiva europea ErP2015
- alimentazione elettrica monofase 230 VAC, IP54, classe F

- struttura autoportante avente le seguenti caratteristiche:

- pannellatura a doppia parete spessore 50 mm (isolamento in lana minerale, densità 40 kg/m3, conducibilità termica 0,037 W/(m.K), classe A1

- lato ispezionabile destro o sinistro (rispetto al flusso dell’aria immessa)

- collegamento “in linea” dei condotti aeraulici

- lato presa aria esterna: l’aria è filtrata tramite 1 filtro F7 piano (opzionale pre-filtro G4 o filtro F7 ad alta efficienza)

- lato estrazione aria: l’aria è filtrata tramite 1 filtro G4 piano (opzionale F7 piano)

- bacinella per il drenaggio e scarico della condensa

Completa di:

- Pannello di comando remoto

- Allarme filtri

- Versione per esterno (se richiesta)

- Trasformazione rettangolare/circolare in acciaio zincato, semplice parete, sugli attacchi aeraulici (se richiesta)

###### VEX 500 (Everest XH) + ACCESSORI